## Données station Est
Date | Précipitation | T° moyenne de l'eau | pH moyen affluent | Débit affluent | DCO affluent | DBO5C affluent | MES affluent | Ptotal affluent | N-NH4 effluent | Conditions d'opération
| (mm) | (° Celcius) |  | (m3/j) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2020-06-21 | 0.1 | 16.5 | 6.9 | 184560 | 440 | 170 | 300 |  | 17.5 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-22 | 0.1 | 17 | 7.1 | 187320 | 510 | 190 | 360 | 5.5 | 15.6 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-23 | 13.2 | 17.7 | 7 | 199512 | 500 | 210 | 370 |  | 15.1 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-24 | 35.1 | 18.4 | 7.1 | 335712 | 440 | 160 | 420 |  | 8.8 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES), bris dessableur 4 et 5, drainage dessableur 3 (opération à 2 dessableurs une partie de la nuit)
2020-06-25 | 0 | 17.4 | 7.2 | 200424 | 380 | 150 | 170 |  | 11.8 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES), fermeture dessableurs 3,4 et 5 pour forcer le transfert de solides tournant en bouble dans le pré-traitement vers les décanteurs pimaires. Donc opération à 2 dessableurs de 11h30 à 16h30 accompagné d'un dosage alun+polymère à la décantation primaire durant cette période
2020-06-26 | 0 | 17.1 | 7.1 | 182040 | 350 |  | 250 |  |  | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-27 | 1.3 | 16.9 | 7 | 179568 | 330 |  | 270 |  |  | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-28 | 5.3 | 17 | 7.1 | 184464 | 430 | 180 | 300 |  | 16.4 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-29 | 11 | 17.1 | 7.1 | 260856 | 320 | 150 | 170 | 3.8 | 11.2 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-06-30 | 0 | 17 | 7.1 | 185808 | 350 | 49 | 260 |  | 14.7 | retour épaississeurs chargé (+de 1000 mg/l MES)
2020-07-01 | 0 | 17.2 | 7 | 184008 | 380 | 140 | 280 |  | 15.3 | normales
2020-07-02 | 0 | 17.6 | 7 | 187992 | 350 | 150 | 250 |  | 15.3 | normales
2020-07-03 | 0 | 17.9 | 7 | 185424 | 400 |  | 320 |  |  | normales
2020-07-04 | 0 | 17.9 | 6.8 | 182256 | 410 |  | 330 |  |  | normales
2020-07-05 | 0 | 17.9 | 6.9 | 186984 | 410 | 150 | 300 |  | 15.9 | normales
2020-07-06 | 0 | 18.1 | 7 | 194136 | 460 | 200 | 320 | 5.9 | 16.6 | normales
2020-07-07 | 5.2 | 18.3 | 7 | 194616 | 450 | 180 | 230 |  | 16 | blocage dessableur 2
2020-07-08 | 28.1 | 18.9 | 7.2 | 330744 | 310 | 160 | 280 |  | 9.4 | blocage dessableur 2
2020-07-09 | 1.7 | 18.7 | 7.1 | 212352 | 270 | 110 | 230 |  | 11.7 | normales
2020-07-10 | 0 | 18.7 | 7 | 189576 | 340 |  | 260 |  |  | normales
2020-07-11 | 41 | 19.4 | 7 | 284136 | 370 |  | 320 |  |  | normales
2020-07-12 | 31.4 | 20.2 | 7.2 | 377352 | 190 | 59 | 150 |  | 5.6 | normales
2020-07-13 | 9.4 | 19 | 7 | 216792 | 280 | 99 | 250 | 3.8 | 10.7 | normales
2020-07-14 | 0.4 | 18.7 | 7 | 183528 | 510 | 130 | 300 |  | 13.6 | dégrilleur 3 fermée pour entretien
2020-07-15 | 0 | 18.7 | 7.1 | 169080 | 410 | 210 | 330 |  | 14.2 | dégrilleur 3 fermée pour entretien
2020-07-16 | 0 | 18.8 | 7.1 | 169032 | 460 | 190 | 320 |  | 15.6 | dégrilleur 2 et dessableur 2 fermée pour entretien
2020-07-17 | 38.4 | 18.6 | 7.1 | 324000 | 380 |  | 270 |  |  | dégrilleur 2 et dessableur 2 fermée pour entretien
2020-07-18 | 0.1 | 18.6 | 7.1 | 264672 | 240 |  | 180 |  |  | normales
2020-07-19 | 16.7 | 19.2 | 7.1 | 278784 | 280 | 95 | 200 |  | 9.5 | normales
2020-07-20 | 0.4 | 19 | 7.1 | 214968 | 240 | 100 | 190 | 3.7 | 9.5 | normales
2020-07-21 | 0 | 18.9 | 6.8 | 195576 | 300 | 140 | 220 |  | 12.4 | normales
2020-07-22 | 3.6 | 19 | 6.9 | 193296 | 340 | 180 | 220 |  | 13.3 | échantillonnage oublié
2020-07-23 | 6.1 | 19.3 | 7.1 | 228696 | 330 | 160 | 240 |  | 11 | normales
2020-07-24 | 0 | 19.2 | 7.1 | 193056 | 330 |  | 230 |  |  | normales
2020-07-25 | 0.1 | 19.1 | 7 | 187416 | 380 |  | 280 |  |  | normales
2020-07-26 | 40.1 | 20 | 7.1 | 353664 | 330 | 120 | 250 |  | 7.9 | normales
2020-07-27 | 0.5 | 19.8 | 7.2 | 272160 | 240 | 87 | 170 | 2.9 | 7.8 | normales
2020-07-28 | 9.4 | 19.5 | 7.1 | 274488 | 310 | 110 | 220 |  | 8.5 | normales
2020-07-29 | 6.7 | 19.1 | 7.1 | 234288 | 300 | 130 | 200 |  | 9.8 | arrêt de la déshydratation de 8h00 am à 2h30 am le 30 juillet
2020-07-30 | 12 | 19.1 | 7.1 | 287256 | 260 | 110 | 220 |  | 9.1 | niveau épaississeur élevé
2020-07-31 | 0.4 | 19.1 | 7 | 204048 | 330 |  | 220 |  |  | niveau épaississeur élevé
2020-08-01 | 0 | 19.2 | 6.9 | 195432 | 350 |  | 260 |  |  | niveau épaississeur élevé
2020-08-02 | 14 | 19.8 | 6.9 | 252816 | 330 | 170 | 290 |  | 10.7 | niveau épaississeur élevé
2020-08-03 | 7.7 | 20.1 | 7.1 | 266784 | 270 | 130 | 230 | 2.8 | 9.3 | niveau épaississeur élevé, voile de boues instable, boues veillissantes
2020-08-04 | 32.5 | 19.9 | 7 | 287016 | 390 | 200 | 290 |  | 11.4 | niveau épaississeur élevé, remontée de boues dans les épaississeurs dégazage, H2S à la STB
2020-08-05 | 26.6 | 19 | 7.2 | 492888 | 170 | 72 | 160 |  | 4.3 | niveau épaississeur élevé, remontée de boues dans les épaississeurs 3 et 4 dégazage, H2S à la STB, tempête Isaias en soirée
2020-08-06 | 0.1 | 18.9 | 7.2 | 273312 | 170 | 67 | 140 |  | 7.5 | niveau épaississeur élevé
2020-08-07 | 0 | 18.9 | 7.1 | 233616 | 290 |  | 110 |  |  | normales
2020-08-08 | 0 | 18.9 | 7.1 | 210792 | 310 |  | 250 |  |  | normales
2020-08-09 | 0 | 18.9 | 7 | 204096 | 450 | 220 | 320 |  | 12.3 | normales
2020-08-10 | 0 | 19.2 | 7.1 | 192744 | 350 | 220 | 290 | 4 | 16 | dégrilleur 1 fermé pour récurage du sable
2020-08-11 | 38.7 | 19.8 | 7.1 | 255720 | 470 | 140 | 280 |  | 14.9 | dégrilleur 1 fermé pour récurage du sable, débordement de boues au réservoir d'admission à la STB pour 2,9h (retour en amont station)
2020-08-12 | 0.1 | 20.3 | 7.2 | 311760 | 240 | 110 | 200 |  | 7.9 | niveau épaississeur élevé, débordement de boues au réservoir d'admission à la STB pour 4,3h (retour en amont station)
2020-08-13 | 0 | 19.7 | 7.1 | 207264 | 340 | 170 | 270 |  | 12.5 | niveau épaississeur élevé, débordement de boues au réservoir d'admission à la STB pour 2,7h (retour en amont station)
2020-08-14 | 0 | 19.7 | 7.1 | 206544 | 390 |  | 330 |  |  | niveaux épaississeurs très élevés, fermeture dessableurs 3,4 et 5 pour forcer le transfert de solides tournant en boucle dans le pré-traitement vers les décanteurs primaires. Donc opération à 2 dessableurs de 9h00 à 11h30 accompagné d'un dosage alun+polymère à la décantation primaire durant cette période
2020-08-15 | 0 | 19.5 | 7.1 | 195048 | 500 |  | 330 |  |  | épaississeurs pleins retour en tête de station
2020-08-16 | 0 | 19.5 | 7 | 194184 | 500 | 230 | 470 |  | 14.3 | épaississeurs pleins retour en tête de station
2020-08-17 | 10.1 | 20 | 6.9 | 233064 | 640 | 270 | 710 | 9 | 12.6 | épaississeurs pleins retour en tête de station, dosage chimiques au primaire
2020-08-18 | 22 | 19.6 | 7 | 298440 | 640 | 370 | 610 |  | 8.6 | épaississeurs pleins retour en tête de station, dosage chimiques au primaire
2020-08-19 | 0.1 | 19.7 | 7 | 204600 | 800 | 400 | 700 |  | 12 | épaississeurs pleins retour en tête de station, dosage chimiques au primaire
2020-08-20 | 0 | 19.7 | 6.9 | 197664 | 900 | 390 | 660 |  | 14.6 | épaississeurs pleins retour en tête de station, dosage chimiques au primaire
2020-08-21 | 6.4 | 19.8 | 7 | 211656 | 500 |  | 380 |  |  | épaississeurs pleins retour en tête de station, dosage chimiques au primaire
2020-08-22 | 0 | 19.6 | 7.1 | 192432 | 410 |  | 260 |  |  | normales
2020-08-23 | 0 | 19.5 | 7.1 | 192576 | 340 | 190 | 270 |  | 14.7 | normales
2020-08-24 | 4.8 | 19.7 | 7 | 215280 | 450 | 240 | 340 | 5.6 | 15.6 | fermeture dessableurs pour forcer le transfert de solides tournant en boucle dans le pré-traitement vers les décanteurs primaires. Donc opération à 2 dessableurs de 9h00 à 13h30 accompagné d'un dosage alun+polymère à la décantation primaire durant cette période
2020-08-25 | 13.3 | 20.2 | 7.1 | 269808 | 300 | 170 | 270 |  | 10.4 | normales
2020-08-26 | 0.2 | 19.7 | 7.1 | 189120 | 380 | 220 | 270 |  | 15.2 | normales
2020-08-27 | 0 | 19.6 | 7.1 | 184512 | 380 | 210 | 290 |  | 16.5 | normales
2020-08-28 | 0 | 19.6 | 7 | 183600 | 390 |  | 300 |  |  | normales
2020-08-29 | 42.1 | 18.4 | 7.1 | 315744 | 350 |  | 290 |  |  | normales
2020-08-30 | 16.6 | 16.9 | 7.2 | 428784 | 110 | 44 | 100 |  | 4.7 | normales
2020-08-31 | 0 | 18 | 7.2 | 251688 | 240 | 97 | 160 | 2.7 | 9.9 | normales
2020-09-01 | 1.6 | 18.7 | 7.1 | 201024 | 320 | 150 | 230 |  | 13.8 | normales
2020-09-02 | 21.4 | 18.7 | 7.1 | 292752 | 660 | 320 | 650 |  | 11 | normales
2020-09-03 | 0.2 | 18.6 | 7.2 | 239568 | 300 | 96 | 190 |  | 10.3 | normales
2020-09-04 | 0.4 | 18.8 | 7 | 204480 | 370 |  | 260 |  |  | normales
2020-09-05 | 9 | 18.7 | 7.1 | 211368 | 340 |  | 300 |  |  | normales
2020-09-06 | 0.1 | 18.5 | 7.1 | 188880 | 360 | 160 | 260 |  | 14.3 | normales
2020-09-07 | 2.3 | 18.6 | 7.1 | 196440 | 420 | 190 | 270 | 4.8 | 15.3 | normales
2020-09-08 | 4.5 | 18.9 | 7.1 | 218328 | 360 | 180 | 260 |  | 13 | normales
2020-09-09 | 12.5 | 18.4 | 7.1 | 238944 | 350 | 170 | 270 |  | 14.2 | niveau épaississeur élevé
2020-09-10 | 22.2 | 16.5 | 7.3 | 352152 | 260 | 93 | 190 |  | 7.7 | niveau épaississeur élevé, dosage de chimique au primaire de midi à 17h00
2020-09-11 | 1.3 | 18.1 | 7.2 | 209880 | 290 |  | 250 |  |  | niveau épaississeur élevé
2020-09-12 | 0.1 | 18.1 | 7.1 | 197688 | 410 |  | 300 |  |  | niveau épaississeur élevé
2020-09-13 | 27.7 | 17.7 | 7.1 | 303552 | 390 | 210 | 330 |  | 12.6 | niveau épaississeur élevé
2020-09-14 | 1.2 | 17.5 | 7.2 | 295584 | 200 | 70 | 140 | 2.1 | 7.3 | normales
2020-09-15 | 0.1 | 17.9 | 7.2 | 188424 | 360 | 160 | 240 |  | 11.7 | normales
2020-09-16 | 1.2 | 17.9 | 7.1 | 188736 | 340 | 170 | 250 |  | 13.9 | normales
2020-09-17 | 0.7 | 18.1 | 7.1 | 202920 | 380 | 180 | 280 |  | 14.7 | normales
2020-09-18 | 0 | 17.9 | 7.2 | 196944 | 400 |  | 230 |  |  | normales
2020-09-19 | 0 | 17.7 | 7.1 | 190440 | 320 |  | 270 |  |  | normales
2020-09-20 | 0 | 17.5 | 7.1 | 186504 | 370 | 200 | 240 |  | 16.5 | normales
2020-09-21 | 0 | 17.5 | 7.2 | 184560 | 460 | 210 | 290 | 4.5 | 17.5 | normales
2020-09-22 | 0 | 17.6 | 7.2 | 185928 | 400 | 220 | 280 |  | 18 | normales
2020-09-23 | 0 | 17.6 | 7.1 | 192408 | 460 | 200 | 270 |  | 17.4 | normales
2020-09-24 | 0 | 17.8 | 7 | 185736 | 370 | 190 | 260 |  | 17.6 | retour eaux de lavage en amont du primaire (note : le retour se fait en bout du canal d,alimentation des primaires vis-à-vis du décanteur 1 loin de l'échantillonnage il se peut que cela n'ait pas d'influence sur l'échantillon) de 8h00 à 18h30 pour travaux sur système polymère du secondaire
2020-09-25 | 0 | 17.8 | 7.2 | 179064 | 410 |  | 300 |  |  | normales
2020-09-26 | 0 | 17.7 | 7.1 | 179880 | 380 |  | 330 |  |  | normales
2020-09-27 | 0 | 17.8 | 7.1 | 183384 | 390 | 200 | 280 |  | 17.7 | normales
2020-09-28 | 1.7 | 18 | 7.1 | 179496 | 420 | 230 | 280 | 5.1 | 18 | normales
2020-09-29 | 13.4 | 18.2 | 7 | 233736 | 460 | 230 | 330 |  | 16.7 | normales
2020-09-30 | 35.6 | 16.9 | 7.2 | 426168 | 350 | 110 | 210 |  | 6.5 | normales
2020-10-01 | 8.6 | 16.9 | 7.2 | 295056 | 260 | 95 | 190 |  | 7.2 | normales
2020-10-02 | 20.5 | 16.6 | 7.2 | 321072 | 260 |  | 200 |  |  | normales
2020-10-03 | 0.1 | 16.8 | 7.3 | 238632 | 240 |  | 180 |  |  | normales
2020-10-04 | 0 | 17.1 | 7.2 | 203448 | 370 | 180 | 260 |  | 11.2 | normales
2020-10-05 | 0.2 | 17.3 | 7.2 | 200664 | 390 | 190 | 250 | 4.5 | 13.8 | normales
2020-10-06 | 1.6 | 17.4 | 7.3 | 194808 | 370 | 190 | 280 |  | 15.2 | normales
2020-10-07 | 29.2 | 16.4 | 7.2 | 359832 | 290 | 130 | 250 |  | 10.4 | normales
2020-10-08 | 0.1 | 16.3 | 7.4 | 295008 | 220 | 93 | 220 |  | 8.4 | normales
2020-10-09 | 1.4 | 16.6 | 7.3 | 212592 | 340 |  | 240 |  |  | normales
2020-10-10 | 25.7 | 16.4 | 7.3 | 294120 | 380 |  | 250 |  |  | normales
2020-10-11 | 0 | 16 | 7.4 | 301608 | 140 | 96 | 130 |  | 7.1 | normales
2020-10-12 | 0 | 16.3 | 7.4 | 221040 | 250 | 150 | 210 | 3.1 | 11.6 | normales
2020-10-13 | 11.8 | 15.7 | 7.4 | 290472 | 270 | 130 | 180 |  | 10.6 | normales
2020-10-14 | 2.7 | 15.8 | 7.4 | 245136 | 250 | 130 | 190 |  | 9.7 | normales
2020-10-15 | 0.6 | 16.3 | 7.4 | 209880 | 350 | 150 | 290 |  | 12.1 | normales
2020-10-16 | 18.9 | 15.5 | 7.3 | 325128 | 270 |  | 240 |  |  | normales
2020-10-17 | 21.4 | 13.5 | 7.4 | 501360 | 130 |  | 100 |  |  | normales
2020-10-18 | 0.1 | 14.8 | 7.4 | 298896 | 320 | 130 | 250 |  | 6.7 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 12 heures
2020-10-19 | 6.7 | 15.3 | 7.3 | 319488 | 370 | 160 | 300 | 4 | 8.6 | normales
2020-10-20 | 7.8 | 14.1 | 7.4 | 438840 | 150 | 61 | 110 |  | 4.7 | normales
2020-10-21 | 31.1 | 12.9 | 7.4 | 513096 | 180 | 43 | 150 |  | 4.2 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6 heures
2020-10-22 | 0.1 | 13.7 | 7.5 | 440568 | 110 | 52 | 110 |  | 4.1 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6 heures
2020-10-23 | 2.3 | 14.7 | 7.4 | 298824 | 230 |  | 160 |  |  | normales
2020-10-24 | 4 | 14.9 | 7.4 | 276528 | 190 |  | 170 |  |  | normales
2020-10-25 | 0 | 15 | 7.4 | 209112 | 260 | 110 | 210 |  | 9.2 | normales
2020-10-26 | 18.6 | 13.2 | 7.4 | 294528 | 340 | 110 | 210 | 3 | 9.6 | normales
2020-10-27 | 2.2 | 13.3 | 7.4 | 274320 | 240 | 82 | 170 |  | 6.7 | normales
2020-10-28 | 0.1 | 14.7 | 7.4 | 208152 | 270 | 160 | 210 |  | 10 | normales
2020-10-29 | 2.5 | 14.7 | 7.4 | 197496 | 270 | 150 | 150 |  | 11 | normales
2020-10-30 | 0.6 | 14.6 | 7.4 | 187632 | 320 |  | 260 |  |  | normales
2020-10-31 | 0.1 | 14.5 | 7.3 | 180504 | 290 |  | 260 |  |  | normales
2020-11-01 | 5.3 | 14.2 | 7.3 | 211375 | 350 | 200 | 300 |  | 12.8 | normales
2020-11-02 | 0.7 | 14 | 7.3 | 188232 | 390 | 210 | 280 | 4 | 11 | normales
2020-11-03 | 0 | 14.3 | 7.4 | 182208 | 390 | 200 | 280 |  | 13.6 | normales
2020-11-04 | 0 | 14.3 | 7.3 | 191568 | 400 | 230 | 270 |  | 15.1 | normales
2020-11-05 | 0 | 14.3 | 7.2 | 184200 | 400 | 190 | 270 |  | 15 | normales
2020-11-06 | 0 | 14.4 | 7.1 | 186840 | 430 |  | 280 |  |  | normales
2020-11-07 | 0 | 14.5 | 7.3 | 184632 | 450 |  | 340 |  |  | normales
2020-11-08 | 0 | 14.3 | 7.1 | 184968 | 430 | 210 | 300 |  | 15.5 | normales
2020-11-09 | 0 | 14.4 | 7 | 182904 | 420 | 210 | 300 | 5.2 | 16.3 | normales
2020-11-10 | 0 | 14.7 | 7.1 | 180960 | 490 | 210 | 280 |  | 16.3 | normales
2020-11-11 | 0.7 | 14.9 | 7.1 | 183984 | 400 | 240 | 280 |  | 16 | normales
2020-11-12 | 0 | 14.8 | 7.1 | 189240 | 400 | 220 | 310 |  | 16.2 | fermeture dessableurs pour forcer le transfert de solides tournant en bouble dans le pré-traitement vers les décanteurs primaires.
2020-11-13 | 0 | 14.6 | 7.2 | 186048 | 360 |  | 290 |  |  | normales
2020-11-14 | 0 | 14.3 | 7.1 | 181512 | 290 |  | 240 |  |  | normales
2020-11-15 | 10.7 | 13.7 | 7.1 | 206040 | 420 | 200 | 260 |  | 16 | normales
2020-11-16 | 21.9 | 10.5 | 7.3 | 317760 | 300 | 140 | 230 | 3.2 | 8 | normales
2020-11-17 | 0.3 | 13.5 | 7.2 | 196512 | 290 | 140 | 220 |  | 12.4 | normales
2020-11-18 | 0 | 13.7 | 7.3 | 188448 | 360 | 170 | 220 |  | 15.6 | normales
2020-11-19 | 0 | 13.7 | 7.3 | 183504 | 340 | 180 | 250 |  | 15.9 | normales
2020-11-20 | 1.6 | 13.7 | 7.1 | 186048 | 350 |  | 250 |  |  | normales
2020-11-21 | 0 | 13.6 | 7.2 | 182400 | 430 |  | 290 |  |  | normales
2020-11-22 | 0.8 | 13.4 | 7.1 | 183168 | 420 | 300 | 350 |  | 15.1 | normales
2020-11-23 | 28.3 | 10.9 | 7.1 | 298920 | 430 | 170 | 310 | 4.3 | 10.7 | normales
2020-11-24 | 0 | 12.4 | 7.4 | 211320 | 330 | 160 | 260 |  | 10.4 | normales
2020-11-25 | 0 | 13.1 | 7.4 | 195864 | 460 | 230 | 310 |  | 13.8 | normales
2020-11-26 | 10.9 | 12.7 | 7.3 | 215976 | 380 | 240 | 330 |  | 13.9 | normales
2020-11-27 | 6.6 | 11.6 | 7.3 | 254904 | 420 |  | 240 |  |  | normales
2020-11-28 | 2.2 | 11.8 | 7.4 | 246936 | 360 |  | 230 |  |  | normales
2020-11-29 | 0.9 | 12.4 | 7.4 | 222000 | 340 | 180 | 220 |  | 10.4 | normales
2020-11-30 | 22.2 | 11.4 | 7.4 | 318528 | 430 | 190 | 280 | 4.2 | 10.8 | normales
2020-12-01 | 12.9 | 10.8 | 7.5 | 465504 | 160 | 64 | 120 |  | 4.7 | normales
2020-12-02 | 3.1 | 11.7 | 7.5 | 339504 | 270 | 100 | 190 |  | 6 | entretien d'un dessableur + Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 5 heures
2020-12-03 | 0 | 12 | 7.5 | 236352 | 270 | 150 | 250 |  | 7.8 | entretien d'un dessableur + Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 8,9 heures
2020-12-04 | 7.5 | 11.3 | 7.4 | 275208 | 340 |  | 270 |  |  | entretien d'un dessableur + Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6 heures
2020-12-05 | 2.6 | 11.7 | 7.5 | 251328 | 190 |  | 140 |  |  | normales
2020-12-06 | 0 | 12 | 7.4 | 231480 | 330 | 140 | 220 |  | 9.9 | normales
2020-12-07 | 0 | 12.1 | 7.4 | 221904 | 290 | 160 | 210 | 3.6 | 10.5 | normales
2020-12-08 | 0 | 12.3 | 7.4 | 215040 | 340 | 150 | 230 |  | 12.6 | entretien d'un dessableur
2020-12-09 | 0 | 12.2 | 7.3 | 208104 | 450 | 230 | 280 |  | 13.3 | entretien d'un dessableur
2020-12-10 | 0.1 | 12.2 | 7.3 | 200712 | 340 | 180 | 240 |  | 13.6 | entretien d'un dessableur
2020-12-11 | 0 | 12.3 | 7.2 | 193776 | 370 |  | 270 |  |  | entretien d'un dessableur
2020-12-12 | 2.3 | 12.1 | 7.1 | 192288 | 400 |  | 270 |  |  | normales
2020-12-13 | 15.5 | 11.8 | 7.1 | 192696 | 380 | 230 | 340 |  | 14 | entretien d'un dessableur
2020-12-14 | 0 | 11.9 | 7.3 | 202800 | 390 | 230 | 310 | 5 | 14.2 | entretien d'un dessableur
2020-12-15 | 0 | 11.8 | 7.5 | 187296 | 400 | 210 | 280 |  | 15.2 | entretien d'un dessableur
2020-12-16 | 0 | 11.6 | 7.4 | 180648 | 430 | 200 | 230 |  | 16.2 | normales
2020-12-17 | 0 | 11.5 | 7.4 | 182064 | 390 | 270 | 290 |  | 15.5 | normales
2020-12-18 | 0 | 11.5 | 7.3 | 176544 | 560 |  | 320 |  |  | normales
2020-12-19 | 0 | 11.5 | 7.3 | 174120 | 390 |  | 280 |  |  | normales
2020-12-20 | 0.9 | 11.6 | 7.2 | 173760 | 490 | 260 | 310 |  | 17.4 | normales
2020-12-21 | 1.3 | 11.6 | 7.2 | 176496 | 630 | 280 | 390 | 5.3 | 16.6 | normales
2020-12-22 | 2.5 | 11.6 | 7.2 | 181344 | 480 | 280 | 340 |  | 16.1 | normales
2020-12-23 | 0 | 11.6 | 7.2 | 172488 | 490 | 280 | 320 |  | 17.2 | normales
2020-12-24 | 32 | 10.2 | 7.1 | 266568 | 580 | 280 | 420 |  | 14.2 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 7 heures
2020-12-25 | 46.6 | 6.6 | 7.6 | 488952 | 180 |  | 160 |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 7,9 heures
2020-12-26 | 1.2 | 8.7 | 7.6 | 457536 | 130 |  | 73 |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 7,5 heures
2020-12-27 | 0 | 9.7 | 7.7 | 286968 | 180 | 32 | 120 |  | 9.3 | normales
2020-12-28 | 7.9 | 10.4 | 7.6 | 238944 | 210 | 110 | 180 | 2.4 | 9.1 | normales
2020-12-29 | 0.6 | 10.6 | 7.6 | 215688 | 310 | 130 | 180 |  | 11.3 | normales
2020-12-30 | 0 | 10.6 | 7.6 | 204216 | 270 | 180 | 210 |  | 12.9 | normales
2020-12-31 | 12.5 | 10.7 | 7.5 | 203400 | 390 | 190 | 240 |  | 13.2 | normales
2021-01-01 | 0 | 10.6 | 7.5 | 188256 | 320 |  | 320 |  |  | normales
2021-01-02 | 0 | 10.6 | 7.3 | 189240 | 360 |  |  |  |  | normales
2021-01-03 | 0.4 | 10.7 | 6.8 | 187200 | 360 | 19 | 230 |  | 15.2 | normales
2021-01-04 | 0 | 10.9 | 7.2 | 190320 | 370 | 190 | 290 | 4.4 | 14.9 | normales
2021-01-05 | 0 | 10.9 | 7.4 | 155160 | 430 | 200 | 280 |  | 15.2 | dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-06 | 0 | 10.9 | 7.4 | 154752 | 410 | 200 | 290 |  | 16 | dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-07 | 0 | 11 | 7.4 | 149568 | 410 | 190 | 290 |  | 16.5 | dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-08 | 0 | 10.9 | 7.4 | 147144 | 480 |  | 260 |  |  | dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-09 | 0.1 | 10.9 | 7.4 | 147168 | 490 |  | 280 |  |  | Épaississeur 1 et dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-10 | 0.2 | 10.8 | 7.4 | 146184 | 520 | 240 | 290 |  | 17.7 | Épaississeur 1 et dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-11 | 0.4 | 10.8 | 7 | 142968 | 490 | 220 | 260 | 6.1 | 17.4 | Épaississeur 1 et dégrilleur 4 fermé pour entretien
2021-01-12 | 0 | 10.8 | 7.4 | 144576 | 520 | 240 | 320 |  | 17.4 | Épaississeur 1 et décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-13 | 9.1 | 11 | 7.4 | 175656 | 470 | 230 | 270 |  | 17.7 | Épaississeur 1 et décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-14 | 3 | 10.9 | 7.2 | 176712 | 430 | 300 | 290 |  | 17.7 | Épaississeur 1 et décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-15 | 0 | 10.9 | 7.3 | 175632 | 470 |  | 260 |  |  | Épaississeur 1 et décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-16 | 0 | 10.6 | 7.3 | 174384 | 390 |  | 330 |  |  | décanteur 4 fermé pour entretien, panne électrique et problème de bloc genius
2021-01-17 | 0 | 10.5 | 7.3 | 181488 | 440 | 200 | 240 |  | 17.3 | décanteur 4 fermé pour entretien, problème de bloc genius
2021-01-18 | 0 | 10.8 | 7.3 | 173832 | 470 | 210 | 250 | 5 | 17.5 | décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-19 | 0 | 10.7 | 7.3 | 177432 |  |  |  |  | 20 | décanteur 4 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-20 | 0 | 10.8 | 7.4 | 176184 | 610 | 380 | 510 |  | 18.6 | décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-21 | 0 | 10.8 | 7.4 | 175512 | 500 | 270 | 340 |  | 18.6 | décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-22 | 0 | 10.8 | 7.3 | 176448 | 450 |  | 270 |  |  | décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-23 | 0 | 10.7 | 7.1 | 175584 | 450 |  | 330 |  |  | décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-24 | 0 | 10.7 | 7.2 | 175968 | 540 | 280 | 310 |  | 18.9 | décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-25 | 0 | 10.7 | 7 | 158640 | 530 | 300 | 360 | 6.4 | 19 | dégrilleur 1 décanteur 6 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-26 | 0 | 10.6 | 7.2 | 145752 | 540 | 300 | 340 |  | 22 | dégrilleur 1 et décanteur 6 fermés pour entretien
2021-01-27 | 0 | 10.7 | 7.3 | 141816 | 440 | 290 | 320 |  | 21 | dégrilleur 1 et décanteur 7 fermés pour entretien
2021-01-28 | 0 | 10.7 | 7.2 | 140568 | 440 | 210 | 240 |  | 20 | dégrilleur 1 décanteur 7 et dessableur 1 fermés pour entretien
2021-01-29 | 0 | 10.5 | 7.3 | 139920 | 420 |  | 260 |  |  | dégrilleur 1 et décanteur 7 fermés pour entretien
2021-01-30 | 0 | 10.4 | 7.2 | 138648 | 440 |  | 270 |  |  | dégrilleur 1 et décanteur 7 fermés pour entretien
2021-01-31 | 0 | 10.3 | 7.1 | 141216 | 480 | 210 | 260 |  | 24 | dégrilleur 1 et décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-01 |  | 10.3 | 7.3 | 142176 | 460 | 190 | 320 | 6.4 | 20 | dégrilleur 1, décanteur 7 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-02 |  | 10 | 7.2 | 143760 | 460 | 230 | 340 |  | 20 | dégrilleur 1, décanteur 7 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-03 |  | 9.8 | 7.3 | 150552 | 410 | 210 | 330 |  | 17.7 | dégrilleur 1, décanteur 7 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-04 |  | 10.2 | 7.4 | 151296 | 570 | 190 | 260 |  | 17.8 | dégrilleur 1, décanteur 7 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-05 |  | 10.5 | 7.4 | 139056 | 410 |  | 240 |  |  | dégrilleur 1, décanteur 7 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-06 |  | 10.5 | 7.2 | 139824 | 450 |  | 270 |  |  | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-07 |  | 10.5 | 7.1 | 137688 | 410 | 210 | 250 |  | 18.9 | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-08 |  | 10.4 | 7.2 | 139920 | 410 | 200 | 280 | 6 | 20 | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-09 |  | 10.3 | 7.4 | 136824 | 510 | 210 | 300 |  | 20 | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-10 |  | 10.4 | 7.4 | 136920 | 480 | 220 | 310 |  | 19 | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-11 |  | 10.3 | 7.3 | 136224 | 480 | 190 | 240 |  | 21 | dégrilleur 1, décanteur 7 fermés pour entretien
2021-02-12 |  | 10.2 | 7.4 | 134928 | 550 |  | 320 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-13 |  | 10.2 | 7.3 | 135384 | 460 |  | 260 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-14 |  | 10.3 | 7.1 | 139584 | 490 | 220 | 260 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-15 |  | 10.3 | 7.1 | 137352 | 470 | 200 | 270 | 5.7 |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-16 |  | 10.3 | 7.2 | 137736 | 510 | 270 | 300 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-17 |  | 10.3 | 7.2 | 133752 | 420 | 240 | 310 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-18 |  | 10.4 | 7.1 | 132072 | 420 | 240 | 260 |  |  | dégrilleur 1 fermé pour entretien
2021-02-19 |  | 10.5 | 6.9 | 132432 | 460 |  | 290 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-20 |  | 10.5 | 6.8 | 132840 | 500 |  | 250 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-21 |  | 10.4 | 7.3 | 133608 | 390 | 290 | 290 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-22 |  | 10.5 | 7.2 | 133416 | 490 | 270 | 300 | 5.8 |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-23 |  | 10.5 | 7.1 | 136032 | 510 | 260 | 310 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-24 |  | 10.2 | 7.2 | 144840 | 440 | 250 | 320 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-25 |  | 10.3 | 7.3 | 137280 | 500 |  | 250 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-26 |  | 10.3 | 7.4 | 133728 | 480 |  | 260 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-27 |  | 10.2 | 7.2 | 134208 | 460 |  | 280 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-02-28 |  | 9.9 | 7.1 | 146496 | 460 |  | 300 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-03-01 |  | 8.4 | 7.4 | 219648 | 590 |  | 450 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien dosage alun+poly au primaire pour 10,9 heures
2021-03-02 |  | 9.4 | 7.5 | 140160 | 690 |  | 620 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien
2021-03-03 |  | 9.7 | 7.4 | 143544 | 460 |  | 380 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour entretien + blocage dégrilleur par St-Pascal + dessableur 3 fermé
2021-03-04 |  | 9.9 | 7.6 | 148224 |  |  | 305 |  |  | normales
2021-03-05 |  | 9.9 | 7.4 | 163104 |  |  | 275 |  |  | normales
2021-03-06 |  | 9.9 | 7.3 | 162384 |  |  | 360 |  |  | normales
2021-03-07 |  | 9.9 | 7.4 | 162528 |  |  | 261 |  |  | normales
2021-03-08 |  | 10 | 7.4 | 159367 |  |  | 308 |  |  | normales
2021-03-09 |  | 10.2 | 7.4 | 172920 |  |  | 273 |  |  | normales
2021-03-10 |  | 9.8 | 7.5 | 191084 |  |  | 372 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 9,5 heures
2021-03-11 |  | 9.2 | 7.5 | 232645 |  |  | 412 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 11,8 heures
2021-03-12 |  | 7.8 | 7.6 | 305900 |  |  | 336 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 12,4 heures
2021-03-13 |  | 9.1 | 7.6 | 201936 |  |  | 268 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour réparation, dosage alun+poly au primaire pour 5,7 heures
2021-03-14 |  | 9.4 | 7.3 | 165692 |  |  | 255 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour réparation
2021-03-15 |  | 9.4 | 6.9 | 163536 |  |  | 258 |  |  | dégrilleur 2 fermé pour réparation
2021-03-16 |  | 9.6 | 6.8 | 159936 | [5 empty] | dégrilleur 2 fermé pour réparation
2021-03-17 | [9 empty] | dégrilleur 2 fermé pour réparation

## Données station Ouest
Date | Précipitation | T° moyenne de l'eau | pH | Débit affluent | DCO affluent | DBO5C affluent | MES affluent | Ptotal affluent | N-NH4 effluent | Conditions d'opération
| (mm) | (° Celcius) |  | (m3/j) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2020-06-21 | 0.5 | 16.4 | 6.8 | 125352 | 290 | 93 | 240 |  | 16.2 | normales
2020-06-22 | 0 | 16.5 | 6.9 | 128592 | 390 | 100 | 270 | 4.3 | 14.8 | normales
2020-06-23 | 16.5 | 17 | 6.7 | 136824 | 490 | 220 | 420 |  | 14.4 | normales
2020-06-24 | 42.6 | 17.6 | 6.7 | 204672 | 360 | 91 | 330 |  | 9.2 | normales
2020-06-25 | 0 | 16.8 | 6.9 | 136128 | 320 | 110 | 270 |  | 13.1 | normales
2020-06-26 | 0 | 16.8 | 6.8 | 130392 | 330 |  | 270 |  |  | normales
2020-06-27 | 1.9 | 16.7 | 6.8 | 126408 | 330 |  | 240 |  |  | normales
2020-06-28 | 16.2 | 16.5 | 6.9 | 127560 | 300 | 110 | 240 |  | 15 | normales
2020-06-29 | 7.9 | 16.7 | 6.9 | 147000 | 330 | 110 | 240 | 3.5 | 13.6 | normales
2020-06-30 | 0 | 16.9 | 6.8 | 129096 | 330 | 150 | 260 |  | 14.2 | normales
2020-07-01 | 0 | 17 | 6.7 | 128520 | 340 | 150 | 260 |  | 13.4 | normales
2020-07-02 | 0 | 17.3 | 6.7 | 127512 | 360 | 120 | 260 |  | 14.7 | normales
2020-07-03 | 0 | 17.4 | 6.7 | 124824 | 390 |  | 240 |  |  | normales
2020-07-04 | 0 | 17.4 | 6.7 | 120168 | 400 |  | 240 |  |  | normales
2020-07-05 | 0 | 17.4 | 6.8 | 121440 | 300 | 120 | 200 |  | 14.8 | normales
2020-07-06 | 0 | 17.3 | 6.9 | 125592 | 290 | 140 | 300 | 5.3 | 14.7 | normales
2020-07-07 | 3.5 | 17.4 | 6.8 | 127608 | 330 | 110 | 260 |  | 14 | normales
2020-07-08 | 30.4 | 18.1 | 6.8 | 209232 | 300 | 290 | 320 |  | 8.8 | normales
2020-07-09 | 0 | 17.7 | 6.8 | 137208 | 280 | 91 | 210 |  | 12.8 | normales
2020-07-10 | 0 | 17.9 | 6.9 | 133968 | 240 |  | 200 |  |  | normales
2020-07-11 | 64.7 | 18.7 | 6.9 | 192336 | 260 |  | 240 |  |  | normales
2020-07-12 | 18.5 | 18.5 | 7 | 208992 | 200 | 53 | 170 |  | 7.4 | normales
2020-07-13 | 5.7 | 17.9 | 7 | 152424 | 230 | 70 | 190 | 3.3 | 11.2 | normales
2020-07-14 | 6.6 | 18.2 | 7 | 145368 | 310 | 100 | 240 |  | 12.1 | normales
2020-07-15 | 0 | 18.1 | 7 | 139776 | 370 | 110 | 270 |  | 12.5 | normales
2020-07-16 | 0 | 18.2 | 6.9 | 134904 | 360 | 130 | 280 |  | 13 | normales
2020-07-17 | 31.3 | 18.3 | 6.8 | 212784 | 370 |  | 240 |  |  | normales
2020-07-18 | 1.1 | 17.9 | 6.9 | 161376 | 240 |  | 170 |  |  | normales
2020-07-19 | 14.8 | 18.2 | 6.9 | 181728 | 300 | 74 | 190 |  | 9.7 | normales
2020-07-20 | 1.2 | 18 | 6.9 | 159912 | 270 | 74 | 190 | 2.9 | 9.5 | normales
2020-07-21 | 0 | 18.1 | 6.7 | 144912 | 290 | 120 | 240 |  | 10.7 | normales
2020-07-22 | 4.3 | 18.3 | 6.6 | 139368 | 350 | 110 | 250 |  | 11.1 | normales
2020-07-23 | 7.6 | 18.7 | 6.9 | 154728 | 270 | 110 | 240 |  | 10.2 | normales
2020-07-24 | 0.1 | 18.7 | 6.8 | 134880 | 290 |  | 230 |  |  | normales
2020-07-25 | 0.1 | 18.4 | 6.9 | 130368 | 310 |  | 230 |  |  | normales
2020-07-26 | 39.5 | 19.1 | 6.9 | 221976 | 260 | 83 | 250 |  | 7.9 | normales
2020-07-27 | 0.5 | 18.3 | 7 | 163224 | 230 | 82 | 190 | 2.7 | 9.3 | normales
2020-07-28 | 19.5 | 18.4 | 6.9 | 173424 | 280 | 110 | 240 |  | 9.1 | normales
2020-07-29 | 6.5 | 18.5 | 6.9 | 181992 | 270 | 93 | 180 |  | 8 | normales
2020-07-30 | 38.6 | 18.4 | 6.9 | 188952 | 260 | 110 | 210 |  | 8.4 | normales
2020-07-31 | 2.6 | 18.4 | 7.3 | 157752 | 240 |  | 180 |  |  | normales
2020-08-01 | 0 | 18.4 | 6.9 | 145608 | 350 |  | 150 |  |  | normales
2020-08-02 | 18.2 | 19.1 | 6.9 | 171192 | 240 | 100 | 230 |  | 9.4 | normales
2020-08-03 | 10.8 | 19.3 | 6.9 | 195144 | 250 | 84 | 180 | 3.1 | 8.4 | normales
2020-08-04 | 38.9 | 19.1 | 6.9 | 199800 | 210 | 92 | 200 |  | 8.6 | normales
2020-08-05 | 43.6 | 18.3 | 7.1 | 402168 | 110 | 37 | 120 |  | 3.7 | tempête Isaias en soirée
2020-08-06 | 2 | 18 | 7 | 261480 | 250 | 54 | 150 |  | 6.3 | fermeture dégrilleur 5 et 8 pour désensablement
2020-08-07 | 0 | 18.1 | 7 | 199704 | 200 |  | 170 |  |  | normales
2020-08-08 | 0 | 18.2 | 7 | 176160 | 240 |  | 180 |  |  | normales
2020-08-09 | 0 | 18.3 | 7 | 165264 | 240 | 67 | 190 |  | 10.1 | normales
2020-08-10 | 0 | 18.5 | 7 | 161688 | 230 | 110 | 200 | 2.8 | 11.4 | normales
2020-08-11 | 36.4 | 18.9 | 6.9 | 193584 | 390 | 120 | 270 |  | 11 | normales
2020-08-12 | 0.3 | 19 | 7 | 211728 | 210 | 89 | 190 |  | 7.6 | normales
2020-08-13 | 0 | 18.8 | 6.9 | 166224 | 300 | 90 | 190 |  | 10 | normales
2020-08-14 | 0.4 | 18.8 | 6.9 | 157296 | 290 |  | 230 |  |  | normales
2020-08-15 | 0 | 18.8 | 6.8 | 147048 | 280 |  | 210 |  |  | normales
2020-08-16 | 0 | 18.8 | 6.7 | 145176 | 260 | 88 | 210 |  | 12.6 | normales
2020-08-17 | 14.4 | 19.1 | 6.8 | 158712 | 350 | 100 | 280 | 3.7 | 12.1 | normales
2020-08-18 | 28.6 | 19.1 | 6.9 | 191040 | 250 | 120 | 220 |  | 10.7 | normales
2020-08-19 | 0.8 | 18.7 | 7 | 154200 | 250 | 120 | 200 |  | 12 | normales
2020-08-20 | 0 | 18.7 | 6.9 | 145800 | 310 | 170 | 240 |  | 13.3 | normales
2020-08-21 | 4.6 | 18.8 | 6.9 | 151920 | 270 |  | 230 |  |  | normales
2020-08-22 | 0 | 18.7 | 7 | 137928 | 290 |  | 220 |  |  | normales
2020-08-23 | 0 | 18.6 | 7 | 137016 | 250 | 110 | 200 |  | 13.9 | normales
2020-08-24 | 4.6 | 18.9 | 7 | 141432 | 310 | 150 | 240 | 3.6 | 14.7 | normales
2020-08-25 | 20 | 19.4 | 6.9 | 194688 | 310 | 110 | 240 |  | 10 | normales
2020-08-26 | 0 | 18.8 | 6.9 | 142176 | 260 | 130 | 210 |  | 13.4 | normales
2020-08-27 | 0 | 18.8 | 6.9 | 138720 | 320 | 140 | 240 |  | 13.6 | normales
2020-08-28 | 0 | 18.7 | 6.9 | 134832 | 310 |  | 290 |  |  | normales
2020-08-29 | 42.1 | 18.4 | 6.8 | 193344 | 260 |  | 330 |  |  | normales
2020-08-30 | 16 | 17.5 | 7.1 | 291600 | 180 | 68 | 150 |  | 5.7 | normales
2020-08-31 | 0 | 18.1 | 7.1 | 189264 | 240 | 88 | 210 | 2.5 | 9.6 | normales
2020-09-01 | 2.1 | 18.2 | 7 | 169272 | 270 | 110 | 200 |  | 11.2 | normales
2020-09-02 | 35.4 | 18.2 | 7 | 191928 | 230 | 93 | 190 |  | 10.6 | normales
2020-09-03 | 0.1 | 18.1 | 7.1 | 185304 | 270 | 80 | 220 |  | 10.3 | normales
2020-09-04 | 0.8 | 18 | 7 | 161448 | Pas d'échantillonnage en raison de l'évacuation et de la désinfection de la station (Covid-19) |  |  |  |  | normales
2020-09-05 | 9.6 | 17.9 | 7 | 152856 | [5 empty] | normales
2020-09-06 | 1.3 | 17.9 | 7.1 | 143232 | [5 empty] | normales
2020-09-07 | 14.9 | 18.1 | 7 | 148488 | [5 empty] | normales
2020-09-08 | 6.3 | 18.2 | 6.9 | 164544 | [5 empty] | normales
2020-09-09 | 11 | 18.1 | 6.9 | 166176 | 330 | 140 | 250 |  | 12.3 | normales
2020-09-10 | 17.2 | 17.3 | 6.7 | 219336 | 260 | 98 | 240 |  | 8.9 | normales
2020-09-11 | 1.6 | 17.7 | 6.6 | 174888 | 230 |  | 200 |  |  | normales
2020-09-12 | 0 | 17.7 | 6.6 | 156672 | 260 |  | 190 |  |  | normales
2020-09-13 | 31.2 | 17.7 | 6.8 | 220776 | 250 | 110 | 230 |  | 11.3 | normales
2020-09-14 | 0.9 | 17.5 | 7.1 | 223776 | 200 | 61 | 140 | 2 | 8.4 | normales
2020-09-15 | 0 | 17.5 | 7 | 180120 | 260 | 140 | 230 |  | 10.4 | normales
2020-09-16 | 2.1 | 17.5 | 6.9 | 172416 | 340 | 170 | 230 |  | 11.4 | normales
2020-09-17 | 0.9 | 17.6 | 7 | 163008 | 270 | 160 | 210 |  | 12.3 | normales
2020-09-18 | 0 | 17.4 | 7 | 154368 | 280 |  | 240 |  |  | normales
2020-09-19 | 0 | 17.1 | 7 | 145944 | 300 |  | 130 |  |  | normales
2020-09-20 | 0.1 | 17 | 7 | 141888 | 260 | 110 | 220 |  | 13 | normales
2020-09-21 | 0 | 17 | 7 | 141960 | 250 | 140 | 230 | 3.3 | 13.7 | normales
2020-09-22 | 0 | 17 | 6.9 | 140064 | 320 | 170 | 240 |  | 13.8 | normales
2020-09-23 | 0 | 17.2 | 6.9 | 139296 | 360 | 150 | 240 |  | 13.6 | normales
2020-09-24 | 0 | 17.2 | 6.8 | 135072 | 380 | 150 | 290 |  | 14.2 | normales
2020-09-25 | 0 | 17.2 | 6.7 | 132384 | 360 |  | 250 |  |  | normales
2020-09-26 | 0 | 17.1 | 6.8 | 130512 | 320 |  | 260 |  |  | normales
2020-09-27 | 0 | 17.2 | 7 | 131400 | 370 | 150 | 250 |  | 14.7 | normales
2020-09-28 | 4.6 | 17.4 | 7 | 132408 | 330 | 160 | 240 | 3.9 | 14.2 | normales
2020-09-29 | 20 | 17.5 | 6.9 | 152448 | 370 | 170 | 280 |  | 13.5 | normales
2020-09-30 | 49.4 | 16.8 | 7 | 294384 | 210 | 87 | 200 |  | 6 | normales
2020-10-01 | 6.8 | 16.8 | 7.1 | 211128 | 290 | 110 | 200 |  | 7.8 | normales
2020-10-02 | 19.5 | 16.9 | 7 | 213816 | 200 |  | 200 |  |  | normales
2020-10-03 | 0.2 | 16.7 | 7 | 195408 | 200 |  | 160 |  |  | normales
2020-10-04 | 0 | 16.7 | 7 | 174936 | 240 | 120 | 200 |  | 9.8 | normales
2020-10-05 | 0.3 | 16.8 | 7 | 163680 | 280 | 120 | 190 | 2.7 | 11.6 | normales
2020-10-06 | 1.8 | 16.8 | 6.9 | 157848 | 250 | 110 | 200 |  | 11.4 | normales
2020-10-07 | 31.5 | 16.5 | 6.8 | 239016 | 270 | 91 | 200 |  | 9.5 | normales
2020-10-08 | 0.2 | 16.3 | 6.8 | 208536 | 210 | 93 | 170 |  | 8.2 | normales
2020-10-09 | 2 | 16.1 | 6.8 | 180456 | 270 |  | 190 |  |  | normales
2020-10-10 | 22.8 | 16 | 6.8 | 212976 | 300 |  | 210 |  |  | normales
2020-10-11 | 0 | 15.9 | 6.9 | 220896 | 140 | 51 | 140 |  | 7.6 | normales
2020-10-12 | 0 | 15.9 | 6.8 | 193176 | 190 | 91 | 140 | 2.1 | 8.7 | normales
2020-10-13 | 12.1 | 15.7 | 6.9 | 209544 | 180 | 98 | 170 |  | 9 | normales
2020-10-14 | 2.3 | 15.6 | 7 | 210792 | 180 | 73 | 140 |  | 7.8 | normales
2020-10-15 | 2.1 | 15.8 | 6.9 | 185112 | 190 | 100 | 190 |  | 9.2 | normales
2020-10-16 | 18.8 | 15.6 | 6.9 | 234048 | 190 |  | 160 |  |  | normales
2020-10-17 | 18.9 | 14.7 | 7.1 | 313344 | 180 |  | 110 |  |  | normales
2020-10-18 | 0.2 | 15.4 | 7.1 | 271800 | 210 | 59 | 120 |  | 6.2 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 4,9 heures
2020-10-19 | 6.5 | 15.3 | 7 | 245784 | 230 | 98 | 170 | 2.6 | 6.8 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6,1 heures
2020-10-20 | 11.2 | 14.7 | 7 | 320952 | 240 | 72 | 190 |  | 4.3 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 0,8 heures
2020-10-21 | 29.9 | 14.2 | 7.1 | 394224 | 160 | 64 | 140 |  | 3.8 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 4,5 heures
2020-10-22 | 0.2 | n.d. | 7.1 | 364392 | 210 | 61 | 140 |  | 3.4 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 3,7 heures
2020-10-23 | 7.6 | n.d. | 7 | 301680 | 160 |  | 110 |  |  | normales
2020-10-24 | 3.8 | 14.8 | 7 | 260472 | 330 |  | 200 |  |  | normales
2020-10-25 | 0 | 14.9 | 7 | 224136 | 290 | 120 | 200 |  | 7.2 | normales
2020-10-26 | 15.1 | 14.4 | 7 | 234768 | 250 | 130 | 220 | 3.2 | 7.7 | normales
2020-10-27 | 8 | 13.9 | 7 | 262128 | 280 | 130 | 250 |  | 5.8 | normales
2020-10-28 | 1.2 | 14.6 | 6.9 | 224160 | 240 | 100 | 140 |  | 7.2 | normales
2020-10-29 | 4.3 | 14.4 | 6.9 | 206328 | 260 | 150 | 190 |  | 7.8 | normales
2020-10-30 | 2.3 | 14.4 | 6.9 | 192768 | 160 |  | 190 |  |  | normales
2020-10-31 | 1.2 | 14.1 | 6.9 | 182160 | 220 |  | 190 |  |  | normales
2020-11-01 | 4 | 14.2 | 7 | 190725 | 230 | 130 | 150 |  | 10.2 | normales
2020-11-02 | 1.3 | 14.2 | 6.9 | 185760 | 370 | 150 | 250 | 0.3 | 9.6 | normales
2020-11-03 | 0.5 | 14 | 6.9 | 169728 | 320 | 160 | 230 |  | 10.6 | normales
2020-11-04 | 0 | 13.9 | 6.9 | 161208 | 330 | 150 | 210 |  | 11.8 | normales
2020-11-05 | 0 | 13.9 | 6.8 | 160272 | 290 | 150 | 220 |  | 11.9 | normales
2020-11-06 | 0 | 13.9 | 6.8 | 156024 | 400 |  | 250 |  |  | normales
2020-11-07 | 0 | 14 | 6.7 | 152328 | 260 |  | 220 |  |  | normales
2020-11-08 | 0 | 14.3 | 6.7 | 151248 | 300 | 130 | 210 |  | 13.3 | normales
2020-11-09 | 0 | 14.5 | 6.7 | 148032 | 280 | 130 | 210 | 3.2 | 13 | normales
2020-11-10 | 0 | 14.4 | 6.8 | 144792 | 340 | 240 | 260 |  | 12.5 | normales
2020-11-11 | 0.9 | 14.1 | 6.9 | 145200 | 310 | 190 | 260 |  | 13.2 | normales
2020-11-12 | 0 | 13.9 | 6.7 | 141936 | 310 | 160 | 240 |  | 13.1 | normales
2020-11-13 | 0.1 | 13.8 | 7 | 138648 | 280 |  | 250 |  |  | normales
2020-11-14 | 0 | 13.7 | 7 | 137136 | 280 |  | 250 |  |  | normales
2020-11-15 | 9.2 | 13.5 | 7.1 | 144336 | 290 | 150 | 230 |  | 13.6 | normales
2020-11-16 | 9.8 | 11.6 | 7.1 | 206256 | 320 | 110 | 240 | 3.2 | 9.7 | normales
2020-11-17 | 0.6 | 13.1 | 7.1 | 158352 | 340 | 140 | 290 |  | 11.3 | normales
2020-11-18 | 0 | 13.1 | 7.2 | 148656 | 320 | 140 | 300 |  | 12.1 | normales
2020-11-19 | 0 | 12.9 | 7.1 | 144792 | 290 | 140 | 220 |  | 12.4 | normales
2020-11-20 | 0.3 | 12.9 | 7.1 | 144648 | 300 |  | 240 |  |  | normales
2020-11-21 | 0 | 14.3 | 7.1 | 139680 | 310 |  | 210 |  |  | normales
2020-11-22 | 1.1 | 15.8 | 7.1 | 143280 | 310 | 160 | 230 |  | 12.4 | normales
2020-11-23 | 25.6 | 12.8 | 7.1 | 202560 | 370 | 160 | 260 | 3.3 | 9.9 | normales
2020-11-24 | 0 | 12.6 | 7.2 | 168024 | 230 | 130 | 200 |  | 9 | normales
2020-11-25 | 0 | 12.7 | 7.1 | 156984 | 200 | 130 | 220 |  | 10.2 | normales
2020-11-26 | 0.8 | 12.7 | 7 | 157872 | 320 | 140 | 220 |  | 11.2 | normales
2020-11-27 | 0.2 | 12.3 | 7 | 179592 | 280 |  | 190 |  |  | normales
2020-11-28 | 0.7 | 12.3 | 7 | 197808 | 240 |  | 150 |  |  | normales
2020-11-29 | 0 | 12.5 | 7.1 | 196632 | 210 | 100 | 140 |  | 9.3 | normales
2020-11-30 | 14.9 | 12 | 7 | 241320 | 280 | 110 | 190 | 2.7 | 8.8 | normales
2020-12-01 | 12.3 | 11.6 | 7.1 | 355296 | 180 | 54 | 160 |  | 4.1 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 8,1 heures
2020-12-02 | 2.4 | 11.9 | 7 | 303672 | 180 | 97 | 140 |  | 4.7 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6,3 heures
2020-12-03 | 0 | 11.9 | 6.9 | 250704 | 240 | 120 | 210 |  | 6 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 12,4 heures
2020-12-04 | 7.6 | 11.7 | 6.9 | 250992 | 230 |  | 180 |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 10,2 heures
2020-12-05 | 0.8 | 11.7 | 6.8 | 236376 | 310 |  | 260 |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 7,3 heures
2020-12-06 | 0 | 11.9 | 6.8 | 215448 | 210 | 84 | 170 |  | 7.4 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 1,6 heures
2020-12-07 | 0 | 12 | 6.9 | 202104 | 290 | 130 | 230 | 3.2 | 8.2 | entretien d'un dessableur
2020-12-08 | 0 | 12.1 | 6.9 | 187512 | 320 | 260 | 200 |  | 8.6 | entretien d'un dessableur
2020-12-09 | 0 | 12.1 | 6.9 | 178920 | 250 | 140 | 270 |  | 9.5 | entretien d'un dessableur
2020-12-10 | 0.1 | 12 | 6.8 | 171240 | 250 | 120 | 180 |  | 10.2 | entretien d'un dessableur
2020-12-11 | 0 | 12.3 | 6.7 | 166512 | 280 |  | 380 |  |  | entretien d'un dessableur
2020-12-12 | 2.8 | 11.9 | 6.8 | 161544 | 290 |  | 210 |  |  | normales
2020-12-13 | 14.2 | 11.5 | 6.8 | 166344 | 380 | 150 | 200 |  | 12.1 | normales
2020-12-14 | 0 | 11.6 | 6.7 | 156312 | 290 | 150 | 240 | 3.3 | 11.9 | normales
2020-12-15 | 0 | 11.5 | 6.6 | 153600 | 350 | 220 | 330 |  | 12.4 | entretien d'un dessableur
2020-12-16 | 0 | n.d | 6.5 | 150336 | 270 | 110 | 210 |  | 12.6 | entretien d'un dessableur
2020-12-17 | 0 | n.d | 6.9 | 149904 | 270 | 150 | 230 |  | 13 | entretien d'un dessableur
2020-12-18 | 0 | n.d | 6.7 | 146808 | 350 |  | 250 |  |  | normales
2020-12-19 | 0 | n.d | 6.6 | 143784 | 270 |  | 230 |  |  | normales
2020-12-20 | 0.7 | n.d | 6.6 | 142104 | 260 | 140 | 230 |  | 13.6 | normales
2020-12-21 | 2 | n.d | 6.5 | 140904 | 320 | 140 | 240 | 3.3 | 13.3 | normales
2020-12-22 | 1.8 | 10.9 | 6.7 | 142320 | 380 | 210 | 270 |  | 13.8 | normales
2020-12-23 | 0 | 10.9 | 6.8 | 139128 | 410 | 200 | 230 |  | 15.2 | normales
2020-12-24 | 24.4 | 10.5 | 6.8 | 179832 | 430 | 230 | 360 |  | 15.5 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 6,5 heures
2020-12-25 | 49.8 | 10.6 | 6.9 | 452928 | 230 |  |  |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 3,7 heures
2020-12-26 | 0.4 | n.d | 7.1 | 432336 | 100 |  | 86 |  |  | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 4,5 heures
2020-12-27 | 0 | n.d | 7.1 | 301416 | 150 | 58 | 120 |  | 6.6 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 7,7 heures
2020-12-28 | 8.5 | n.d | 7 | 239568 | 190 | 100 | 180 | 1.9 | 6.8 | Forte pluie dosage de chimique au primaire pour 4,1 heures
2020-12-29 | 0.3 | n.d | 6.9 | 218592 | 280 | 97 | 190 |  | 7.3 | normales
2020-12-30 | 0 | 11.9 | 6.9 | 192648 | 310 | 130 | 180 |  | 9 | normales
2020-12-31 | 9.8 | 10.8 | 6.8 | 185712 | 210 | 110 | 240 |  | 9.5 | normales
2021-01-01 | 0 | 11.3 | 6.8 | 169560 | 260 |  | 170 |  |  | normales
2021-01-02 | 0 | n.d. | 6.7 | 165504 | 300 |  | 200 |  |  | normales
2021-01-03 | 0 | n.d. | 6.7 | 163320 | 280 | 130 | 210 |  | 11.7 | normales
2021-01-04 | 0 | 10.8 | 6.7 | 160056 | 300 | 100 | 190 | 2.6 | 11.8 | normales
2021-01-05 | 0 | 10.9 | 6.7 | 155208 | 310 | 120 | 220 |  | 12 | 1 dessableur de fermé pour entretien
2021-01-06 | 0 | n.d. | 6.5 | 153576 | 410 | 170 | 280 |  | 12.5 | 1 dessableur de fermé pour entretien
2021-01-07 | 0 | n.d. | 6.6 | 147408 | 320 | 160 | 260 |  | 12.3 | normales
2021-01-08 | 0 | n.d. | 6.7 | 144024 | 380 |  | 250 |  |  | normales
2021-01-09 | 0 | n.d. | 6.8 | 142248 | 340 |  | 240 |  |  | normales
2021-01-10 | 0 | n.d. | 7 | 142296 | 350 | 140 | 230 |  | 14.1 | normales
2021-01-11 | 0 | 11.6 | 6.9 | 139320 | 370 | 160 | 240 | 3.9 | 15.4 | normales
2021-01-12 | 0.5 | 12.3 | 6.8 | 137448 | 380 | 180 | 240 |  | 15.6 | normales
2021-01-13 | 0 | 12.7 | 6.7 | 136440 | 390 | 230 | 270 |  | 15 | normales
2021-01-14 | 0.4 | 12.6 | 6.6 | 135720 | 390 | 190 | 250 |  | 15.4 | normales
2021-01-15 | 0 | 12.6 | 6.7 | 134952 | 390 |  | 250 |  |  | normales
2021-01-16 | 6.6 | 13 | 6.7 | 132672 | 410 |  | 260 |  |  | normales
2021-01-17 | 3.4 | 11.3 | 6.8 | 135216 | 380 | 150 | 240 |  | 15.6 | décanteur 3 fermé pour entretien
2021-01-18 | 0 | 10.4 | 6.7 | 131520 | 330 | 150 | 230 | 3.9 | 16 | décanteur 3 fermé pour entretien
2021-01-19 | 0 | 10.3 | 6.7 | 127008 | 460 | 160 | 280 |  | 16.3 | décanteur 3 fermé pour entretien
2021-01-20 | 0 | 9.9 | 6.7 | 125760 | 380 | 160 | 270 |  | 15.8 | décanteur 3 fermé pour entretien
2021-01-21 | 0 | 10 | 6.7 | 126888 | 390 | 130 | 240 |  | 15.6 | normales
2021-01-22 | 0 | 9.9 | 6.7 | 126216 | 390 |  | 240 |  |  | normales
2021-01-23 | 0 | 9.7 | 6.9 | 125472 | 380 |  | 230 |  |  | normales
2021-01-24 | 0 | 9.8 | 6.9 | 126432 | 360 | 130 | 240 |  | 18.1 | décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-25 | 0 | 9.7 | 6.9 | 126672 | 350 | 180 | 260 | 4.3 | 17.3 | décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-26 | 0 | 9.7 | 6.8 | 128304 | 440 | 240 | 310 |  | 17.5 | décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-27 | 0 | 9.7 | 6.7 | 126048 | 360 | 89 | 290 |  | 17.6 | décanteur 4 fermé pour entretien
2021-01-28 | 0 | 9.7 | 6.7 | 123864 | 350 | 140 | 250 |  | 17.5 | normales
2021-01-29 | 0 | 9.5 | 6.5 | 124032 | 300 |  | 240 |  |  | normales
2021-01-30 | 0 | 9.5 | 6.7 | 123288 | 350 |  | 220 |  |  | normales
2021-01-31 | 0 | 9.5 | 6.5 | 124152 | 380 | 95 | 210 |  | 18.2 | normales
2021-02-01 |  | 9.5 | 6.8 | 123192 | 440 | 150 | 250 | 4.2 | 18.1 | normales
2021-02-02 |  | 10.5 | 6.5 | 121704 | 370 | 160 | 260 |  | 17.5 | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-03 |  | 13.3 | 6.8 | 124176 | 380 | 160 | 270 |  | 17.8 | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-04 |  | 12.7 | 6.6 | 127416 | 380 | 180 | 290 |  | 17.5 | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-05 |  | 12.8 | 6.5 | 121128 | 350 |  | 260 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-06 |  | 11 | 6.6 | 121944 | 340 |  | 240 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-07 |  | 9.9 | 7 | 121512 | 390 | 140 | 220 |  | 19 | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-08 |  | 10.1 | 6.9 | 120264 | 350 | 150 | 250 | 4.5 | 20 | dégrilleur 5 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-09 |  | 9.7 | 6.8 | 118728 | 460 | 210 | 290 |  | 17.9 | dégrilleur 5 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-10 |  | 9.3 | 6.7 | 120792 | 410 | 170 | 280 |  | 17.5 | dégrilleur 5 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-11 |  | 9.4 | 6.5 | 119400 | 410 | 180 | 250 |  | 17.9 | dégrilleur 5 et décanteur secondaire 1 fermés pour entretien
2021-02-12 |  | 9.3 | 6.5 | 118200 | 400 |  | 270 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-13 |  | 9.1 | 7 | 119856 | 440 |  | 270 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-14 |  | 9.2 | 6.9 | 121512 | 340 | 150 | 230 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-15 |  | 9.2 | 6.8 | 119136 | 420 | 130 | 250 | 4.3 |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-16 |  | 9 | 6.8 | 120768 | 410 | 230 | 300 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-17 |  | 9.1 | 7 | 118872 | 350 | 180 | 260 |  |  | dégrilleur 5 fermé pour entretien
2021-02-18 |  | 9.2 | 6.9 | 118152 | 420 | 160 | 240 |  |  | dégrilleur 5 et décanteur 5 fermés pour entretien
2021-02-19 |  | 9 | 6.8 | 119832 | 390 |  | 300 |  |  | dégrilleur 5 et décanteur 5 fermés pour entretien
2021-02-20 |  | 8.9 | 6.8 | 118632 | 340 |  | 260 |  |  | décanteur 5 fermé pour entretien
2021-02-21 |  | 9 | 6.8 | 119688 | 360 | 190 | 240 |  |  | décanteur 5 fermé pour entretien
2021-02-22 |  | 8.9 | 6.9 | 120840 | 440 | 160 | 250 | 4 |  | décanteur 5 fermé pour entretien
2021-02-23 |  | 9 | 6.8 | 119688 | 470 | 200 | 320 |  |  | décanteur 5 fermé pour entretien
2021-02-24 |  | 9 | 6.8 | 123504 | 410 | 290 | 340 |  |  | normales
2021-02-25 |  | 9.1 | 6.7 | 119112 | 420 |  | 260 |  |  | normales
2021-02-26 |  | 9 | 6.9 | 116880 | 390 |  | 280 |  |  | normales
2021-02-27 |  | 8.9 | 7 | 117264 | 440 |  | 280 |  |  | normales
2021-02-28 |  | 8.9 | 7 | 122544 | 400 |  | 260 |  |  | normales
2021-03-01 |  | 8.2 | 6.9 | 165024 | 480 |  | 440 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 12,4 heures
2021-03-02 |  | 8.5 | 7.1 | 123624 | 400 |  | 280 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 2,9 heures
2021-03-03 |  | 8.7 | 7 | 122640 | 390 |  | 240 |  |  | normales
2021-03-04 |  | 8.7 | 6.9 | 119808 |  |  | 273 |  |  | normales
2021-03-05 |  | 8.7 | 6.8 | 118728 |  |  | 294 |  |  | normales
2021-03-06 |  | 8.7 | 6.9 | 117984 |  |  | 287 |  |  | normales
2021-03-07 |  | 8.7 | 6.9 | 119760 |  |  | 243 |  |  | normales
2021-03-08 |  | 8.8 | 6.9 | 116932 |  |  | 217 |  |  | normales
2021-03-09 |  | 8.9 | 6.9 | 117528 |  |  | 306 |  |  | normales
2021-03-10 |  | 8.7 | 6.9 | 128892 |  |  | 312 |  |  | normales
2021-03-11 |  | 8.6 | 6.9 | 151179 |  |  | 203 |  |  | normales
2021-03-12 |  | 7.6 | 7.1 | 229264 |  |  | 271 |  |  | dosage alun+poly au primaire pour 17,3 heures
2021-03-13 |  | 8.3 | 7.1 | 172032 |  |  | 176 |  |  | normales
2021-03-14 |  | 8.5 | 7.1 | 147637 |  |  | 225 |  |  | normales
2021-03-15 |  | 8.6 | 7 | 142248 |  |  | 240 |  |  | décanteur secondaire 2 fermé pour entretien
2021-03-16 |  | 8.6 | 7 | 138192 | [5 empty] | décanteur secondaire 2 fermé pour entretien
2021-03-17 | [9 empty] | décanteur secondaire 2 fermé pour entretien

## Est MV
DATE | [8 empty] | AFFLUENT DÉCANTATION PRIMAIRE
[9 empty] | (LIEU: STE12S) | [6 empty] | Effluent
| Débit affluent | Précipitation | [13 empty] | Effluent
| (m3/j) | (mm) | DCO | DBO5 C | MES | MESD | MESDV | MESV | OPO4 | Ptot | NH3-NH4 | NTK | NO2-NO3 | MT | MTV | NH3-NH4
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem
Code du test |  |  | 931000 | 910210 | 922000 | 922200 | 922600 | 922100 | 931610 | 931810 | 910600 | 911000 | 931410 | 922900 | 922800 | 910600
|  |  | 400 | 250 | 300 | 200 | 20
date
2011-01-01 | 7979 | 7.6 | 401 | 242 | 216
2011-01-02 | 12074 | 1 | 422 | 156 | 227
2011-01-03 | 7468 | 0 | 545 | 213 | 294 |  |  |  | 0.355 | 3.1 | 12.1 | 30 | 0.05 |  |  | 11.1
2011-01-04 | 7082 | 0 | 439 | 197 | 269 | [5 empty] | 13.8 |  |  |  |  | 13.1
2011-01-05 | 6762 | 0 | 442 | 228 | 243 | 167 | 26 | 214 |  |  | 14.8 |  |  | 736 | 343 | 14.3
2011-01-06 | 6305 | 0 | 374 | 178 | 270 | 191 | 23 | 241 |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 14.6
2011-01-07 | 6492 | 0 | 349 | 185 | 239 | 185 | 19 | 213 |  |  | 15.3 |  |  |  |  | 14.5
2011-01-08 | 6722 | 0 | 414 | 233 | 280 | 210 | 20 | 246
2011-01-09 | 6537 | 0 | 308 | 237 | 274 | 193 | 26 | 239
2011-01-10 | 6599 | 0 | 389 | 194 | 279 | 200 | 28 | 247 | 0.662 | 5.5 | 15.3 | 35 | 0.17 |  |  | 15.5
2011-01-11 | 6494 | 0 | 412 | 236 | 282 | 221 |  | 252 |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 16.4
2011-01-12 | 6476 | 0 | 421 | 256 | 289 | 200 | 17 | 254 |  |  | 16.8 |  |  | 698 | 316 | 16.2
2011-01-13 | 6410 | 0 | 392 | 217 | 276 | 149 | 16 | 245 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 16.6
2011-01-14 | 6537 | 0 | 427 | 248 | 290 | 186 | 23 | 254 |  |  | 15.8 |  |  |  |  | 16.2
2011-01-15 | 6355 | 0 | 508 | 269 | 288 | 198 | 20 | 259
2011-01-16 | 6495 | 0 | 438 | 272 | 313 | 227 | 28 | 281
2011-01-17 | 6456 | 0 | 428 | 248 | 374 | 283 | 25 | 340 | 0.816 | 5.8 | 16.1 | 31 | 0.05 |  |  | 16
2011-01-18 | 6419 | 0 | 404 | 193 | 282 | 150 | 20 | 248 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 16.7
2011-01-19 | 6610 | 0 | 398 | 222 | 266 | 156 | 20 | 228 |  |  | 16.3 |  |  | 1110 | 306 | 17.6
2011-01-20 | 6533 | 0 | 398 | 210 | 249 | 173 | 20 | 217 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 17.2
2011-01-21 | 6581 | 0 | 356 | 215 | 264 | 163 | 16 | 231 |  |  | 16.9 |  |  |  |  | 15.8
2011-01-22 | 6426 | 0 | 491 | 222 | 298 | 176 | 20 | 263
2011-01-23 | 6480 | 0 | 407 | 294 | 286 | 173 | 19 | 252
2011-01-24 | 6365 | 0 | 425 | 235 | 314 | 192 | 19 | 275 | 0.853 | 6.2 | 17.1 | 31 | 0.05 |  |  | 16.7
2011-01-25 | 6265 | 0 | 330 | 188 | 261 | 163 | 17 | 228 |  |  | 17.9 |  |  |  |  | 16.8
2011-01-26 | 6366 | 0 | 394 | 202 | 275 | 155 | 16 | 237 |  |  | 17.6 |  |  | 883 | 361 | 17.7
2011-01-27 | 6278 | 0 | 386 | 203 | 292 | 186 | 18 | 252 |  |  | 18.7 |  |  |  |  | 17.6
2011-01-28 | 6416 | 0 | 354 | 245 | 280 | 153 | 18 | 247 |  |  | 18.8 |  |  |  |  | 18.6
2011-01-29 | 6320 | 0 | 403 | 211 | 260 | 113 | 13 | 232
2011-01-30 | 6270 | 0 | 403 | 220 | 279 | 135 | 15 | 246
2011-01-31 | 6364 | 0 | 467 | 261 | 355 | 235 | 20 | 308 | 0.81 | 6.4 | 18.8 | 34 | 0.05 |  |  | 17.8
2011-02-01 | 6189 | 0 | 395 | 243 | 297 | 188 | 21 | 260 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 18.1
2011-02-02 | 6328 | 0 | 416 | 269 | 309 | 204 | 17 | 268 |  |  | 18.5 |  |  | 798 | 371 | 18.6
2011-02-03 | 6051 | 0 | 437 | 272 | 305 | 187 | 20 | 268 |  |  | 17.9 |  |  |  |  | 18.2
2011-02-04 | 6068 | 0 | 424 | 272 | 297 | 176 | 18 | 256 |  |  | 18.1 |  |  |  |  | 18
2011-02-05 | 6104 | 0 | 431 | 239 | 319 | 194 | 18 | 276
2011-02-06 | 6194 | 0 | 229 | 320 | 327 | 211 | 19 | 282
2011-02-07 | 6164 | 0 | 417 |  | 317 | 174 | 16 | 276 | 0.911 | 6.3 | 16.8 | 35 | 0.05 |  |  | 17
2011-02-08 | 6338 | 0 | 405 | 234 | 308 | 195 | 14 | 266 |  |  | 20.4 |  |  |  |  | 17.2
2011-02-09 | 6203 | 0 | 423 | 415 | 340 | 217 | 17 | 296 |  |  | 16 |  |  | 1140 | 436 | 16.7
2011-02-10 | 6088 | 0 | 492 | 271 | 304 | 180 | 16 | 265 |  |  | 17.2 |  |  |  |  | 16.3
2011-02-11 | 6142 | 0 | 509 | 267 | 277 | 146 | 14 | 243 |  |  | 18.1 |  |  |  |  | 17.4
2011-02-12 | 6058 | 0 | 539 | 285 | 287 | 140 | 16 | 250
2011-02-13 | 6065 | 0 | 417 | 255 | 259 | 139 | 19 | 233
2011-02-14 | 6259 | 0 | 490 | 239 | 345 | 209 | 18 | 304 | 0.916 | 6.6 | 17.6 | 39 | 0.05 |  |  | 17.8
2011-02-15 | 6190 | 0 | 523 | 252 | 385 | 243 | 18 | 344 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 17.7
2011-02-16 | 6152 | 0 | 441 | 236 | 306 | 174 | 15 | 271 |  |  | 18.7 |  |  | 911 | 363 | 18.3
2011-02-17 | 6476 | 14.8 | 481 | 267 | 329 | 195 | 18 | 280 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 18.8
2011-02-18 | 14284 | 7.6 | 411 | 147 | 317 | 244 | 12 | 210 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 9.4
2011-02-19 | 9092 | 0 | 295 | 152 | 195 | 133 | 15 | 152
2011-02-20 | 6639 | 0 | 371 | 177 | 269 | 209 | 22 | 223
2011-02-21 | 6178 | 0 | 414 | 203 | 303 | 211 | 25 | 255 | 0.596 | 5.5 | 16 | 31 | 0.05 |  |  | 15.8
2011-02-22 | 6452 | 0 | 387 |  | 248 | 154 | 18 | 215 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17.2
2011-02-23 | 6199 | 0 | 396 | 218 | 277 | 195 | 21 | 235 |  |  | 17 |  |  | 797 | 318 | 16.9
2011-02-24 | 6125 | 0 | 402 | 227 | 268 | 164 | 18 | 233 |  |  | 17.5 |  |  |  |  | 17.3
2011-02-25 | 6151 | 0 | 448 | 272 | 272 | 175 | 22 | 236 |  |  | 16.9 |  |  |  |  | 17.1
2011-02-26 | 6100 | 0 | 420 | 236 | 256 | 157 | 20 | 226
2011-02-27 | 6107 | 0 | 190 | 263 | 298 | 190 | 22 | 262
2011-02-28 | 6150 | 0 | 410 | 229 | 282 | 183 | 20 | 247 | 0.914 | 8.1 | 18.2 | 34 | 0.05 |  |  | 18.2
2011-03-01 | 5969 | 0 | 440 | 189 | 291 | 184 | 22 | 254 |  |  | 18.2 |  |  |  |  | 18.6
2011-03-02 | 6312 | 0 | 497 | 148 | 282 | 175 | 16 | 240 |  |  | 18 |  |  | 1300 | 361 | 18.9
2011-03-03 | 6026 | 0 | 449 | 171 | 313 | 225 | 30 | 274 |  |  | 18.1 |  |  |  |  | 18.9
2011-03-04 | 5945 | 0 | 557 | 197 | 332 | 197 | 20 | 291 |  |  | 18.4 |  |  |  |  | 17.8
2011-03-05 | 6914 | 23 | 518 | 192 | 275 | 172 | 22 | 241
2011-03-06 | 14657 | 0 | 340 | 76 | 271 | 197 | 15 | 194
2011-03-07 | 8421 | 0 | 290 | 103 | 201 | 140 | 20 | 167 | 0.548 | 3 | 11.9 |  | 0.61 |  |  | 11.3
2011-03-08 | 6847 | 0 | 378 | 126 | 259 | 186 | 20 | 223 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 16.1
2011-03-09 | 6716 | 0 | 366 | 165 | 241 | 160 | 16 | 205 |  |  | 15.7 |  |  | 1030 | 271 | 14.5
2011-03-10 | 6428 | 18.9 | 396 | 182 | 259 | 170 | 21 | 223 |  |  | 15.9 |  |  |  |  | 16.1
2011-03-11 | 12331 | 6.2 | 381 | 124 | 295 | 199 | 13 | 192 |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 10.3
2011-03-12 | 18322 | 0.1 | 218 | 60 | 161 | 125 | 11 | 106
2011-03-13 | 14820 | 0 | 163 | 61 | 134 | 95.2 | 7.5 | 87
2011-03-14 | 10147 | 0 | 204 | 95 | 155 | 104 | 19 | 121 |  | 2.4 | 10.6 | 18 | 0.92 |  |  | 10.1
2011-03-15 | 8755 | 0 | 346 | 99 | 595 | 541 | 18 | 483 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 11.8
2011-03-16 | 8346 | 0.1 | 314 | 107 | 257 | 173 | 20 | 205 |  |  | 13.4 |  |  | 921 | 324 | 13.3
2011-03-17 | 10382 | 20.6 | 302 | 112 | 259 | 211 | 19 | 183 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 10.8
2011-03-18 | 19357 | 0.1 | 311 |  | 225 | 188 | 8 | 126 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 4.5
2011-03-19 | 12837 | 0 | 163 | 62 | 119 | 82.4 | 11 | 95
2011-03-20 | 11461 | 0 | 250 | 85 | 167 | 107 | 22 | 136
2011-03-21 | 9699 | 0 | 282 | 117 | 200 | 149 | 30 | 161 |  | 2.7 | 9.7 | 19 | 1.1 |  |  | 9.7
2011-03-22 | 9534 | 0 | 273 | 106 | 205 | 141 | 23 | 159 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.2
2011-03-23 | 8922 | 0 | 279 | 111 | 210 | 158 | 27 | 175 |  |  | 10.5 |  |  | 809 | 284 | 10.7
2011-03-24 | 9109 | 0 | 308 | 119 | 208 | 149 | 24 | 176 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 11.5
2011-03-25 | 9027 | 0 | 276 | 105 | 186 | 130 | 19 | 156 |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 12
2011-03-26 | 8253 | 0 | 299 | 115 | 200 | 144 | 20 | 172
2011-03-27 | 7714 | 0 | 282 | 129 | 212 | 163 | 38 | 186
2011-03-28 | 7620 | 0 | 298 | 166 | 208 | 153 | 30 | 181 | 0.591 | 3.9 | 13.2 |  | 0.93 |  |  | 14.2
2011-03-29 | 8686 | 0 | 182 | 110 | 234 | 186 | 26 | 197 |  |  | 11.7 |  |  |  |  | 12.6
2011-03-30 | 9818 | 0 | 309 | 137 | 242 | 183 | 24 | 200 |  |  | 10.2 |  |  | 861 | 348 | 11.5
2011-03-31 | 11045 | 0 | 238 | 83 | 193 | 145 | 22 | 159 |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 10
2011-04-01 | 11014 | 0 | 242 | 173 | 177 | 142 | 22 | 149 |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 9.7
2011-04-02 | 11395 | 0.1 | 306 | 118 | 253 | 209 | 29 | 210
2011-04-03 | 12141 | 0 | 207 | 92 | 167 | 131 | 24 | 142
2011-04-04 | 12806 | 15.6 | 294 | 104 | 196 | 139 | 35 | 159 | 0.272 | 2.5 | 7.1 | 13 | 1.53 |  |  | 7.2
2011-04-05 | 22966 | 5.2 | 154 | 36 | 156 | 119 | 9 | 94 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.2
2011-04-06 | 16688 | 0 | 159 | 48 | 110 | 66.3 | 11 | 86 |  |  | 6.1 |  |  | 744 | 168 | 5.9
2011-04-07 | 13587 | 0 | 174 | 63 | 122 | 73.7 | 13 | 99 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7.6
2011-04-08 | 13602 | 0 | 150 | 72 | 144 | 103 | 15 | 116 |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 8
2011-04-09 | 14599 | 0 | 181 | 74 | 146 | 111 | 13 | 119
2011-04-10 | 17334 | 0.1 | 127 | 46 | 100 | 57.8 | 15 | 84
2011-04-11 | 16381 | 1.6 | 171 | 44 | 134 | 88.1 | 17 | 107 | 0.234 | 1.6 | 5.3 | 10 | 1.61 |  |  | 5.7
2011-04-12 | 19677 | 0 | 113 | 37 | 75.9 | 38 | 9 | 59 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.7
2011-04-13 | 17128 | 4.6 | 157 | 47 | 111 | 65.7 | 13 | 86 |  |  | 5.6 |  |  | 693 | 192 | 5
2011-04-14 | 16435 | 0 | 155 | 48 | 106 | 54.3 | 8 | 85 |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 5.4
2011-04-15 | 13795 | 0 | 186 | 65 | 119 | 73 | 10 | 98 |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 6.7
2011-04-16 | 12929 | 19.3 | 198 | 60 | 118 | 76.7 | 13 | 101
2011-04-17 | 21597 | 8.4 | 237 | 48 | 153 | 99.6 | 10 | 102
2011-04-18 | 17948 | 0 | 117 | 41 | 92.4 | 40.5 | 6 | 73 | 0.247 | 1.2 | 4.7 | 7 | 1.89 |  |  | 4
2011-04-19 | 15099 | 0 | 148 | 55 | 133 | 78.1 | 9 | 108 |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 6.5
2011-04-20 | 13648 | 0.1 | 175 | 68 | 122 | 75.5 | 12 | 101 |  |  | 6.6 |  |  | 818 | 198 | 7
2011-04-21 | 14896 | 1.6 | 163 | 67 | 134 | 120 | 10 | 95 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.6
2011-04-22 | 15378 | 0 | 193 | 53 | 129 | 106 |  | 101 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6.1
2011-04-23 | 16450 | 5.4 | 180 | 54 | 118 | 90.6 | 9 | 93
2011-04-24 | 16272 | 0 | 145 | 59 | 88.2 | 58.2 | 10 | 77
2011-04-25 | 15614 | 0 | 215 | 63 | 123 | 89.4 | 10 | 108 | 0.229 | 1.5 | 5.7 | 9 | 1.55 |  |  | 5
2011-04-26 | 13974 | 13.8 | 182 | 78 | 128 | 85.5 | 11 | 109 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 6.2
2011-04-27 | 19204 | 3.6 | 166 | 34 | 144 | 108 | 9 | 95 |  |  | 4.7 |  |  | 608 | 158 | 4.8
2011-04-28 | 19952 | 8.8 | 199 | 49 | 194 | 139 | 8 | 111 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 4.5
2011-04-29 | 16940 | 0.1 | 151 | 58 | 118 | 84 | 9 | 91 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.7
2011-04-30 | 12928 | 0 | 258 | 81 | 201 | 152 | 15 | 152
2011-05-01 | 11423 | 0 | 323 | 91 | 201 | 140 | 15 | 167
2011-05-02 | 11383 | 3.8 | 254 | 97 | 193 | 127 | 13 | 152 | 0.488 | 2.6 | 8.9 | 16 | 1.16 |  |  | 9.6
2011-05-03 | 13381 | 15 | 293 | 105 | 228 | 169 | 14 | 167 |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 8.9
2011-05-04 | 23296 | 18.9 | 144 | 36 | 125 | 92.8 | 6.5 | 80 |  |  | 3.9 |  |  | 403 | 124 | 3.8
2011-05-05 | 23232 | 14 | 145 | 42 | 104 | 60 | 7 | 67 |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.1
2011-05-06 | 20415 | 3.7 | 150 | 53 | 131 | 91.6 | 11.5 | 97 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.6
2011-05-07 | 19251 | 4.9 | 218 | 55 | 114 | 89.9 | 12 | 95
2011-05-08 | 14165 | 0 | 314 | 78 | 171 | 123 | 20 | 139
2011-05-09 | 12299 | 0 | 261 | 84 | 136 | 91 | 12.5 | 112 | 0.314 | 2.2 | 8 | 12 | 0.96 |  |  | 7.3
2011-05-10 | 10875 | 0 | 241 | 99 | 180 | 129 | 14.5 | 143 |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 8.4
2011-05-11 | 10230 | 0 | 285 | 91 | 210 | 154 | 16.5 | 166 |  |  | 9.9 |  |  | 729 | 248 | 9.7
2011-05-12 | 9641 | 0 | 338 | 137 | 236 | 166 | 16 | 177 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 11
2011-05-13 | 9659 | 1.6 | 315 | 92 | 201 | 128 | 12 | 156 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
2011-05-14 | 10087 | 1.6 | 292 | 107 | 204 | 149 | 16 | 166
2011-05-15 | 8907 | 0 | 313 | 108 | 188 | 127 | 15 | 158
2011-05-16 | 9658 | 1.6 | 293 | 111 | 285 | 221 | 17.5 | 215 | 0.324 | 3.4 | 11 | 21 | 0.76 |  |  | 11.4
2011-05-17 | 9284 | 2.6 | 241 | 97 | 229 | 174 | 13 | 176 |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 11.6
2011-05-18 | 9208 | 0 | 346 | 124 | 294 | 215 | 15 | 216 |  |  | 14.2 |  |  | 776 | 297 | 11.3
2011-05-19 | 8564 | 1.8 | 314 | 165 | 218 | 139 | 14 | 173 |  |  | 12.6 |  |  |  |  | 12
2011-05-20 | 8445 | 1.6 | 299 | 96 | 223 | 157 | 13 | 176 |  |  | 13 |  |  |  |  | 11.9
2011-05-21 | 8586 | 0 | 258 | 116 | 165 | 107 | 12 | 142
2011-05-22 | 8122 | 1.4 | 282 | 160 | 208 | 151 | 16 | 182
2011-05-23 | 10120 | 9 | 375 | 136 | 234 | 175 | 13 | 179 | 0.327 | 3.8 | 11.3 | 18 | 0.35 |  |  | 10.9
2011-05-24 | 13702 | 8.4 | 238 | 76 | 198 | 135 | 9 | 135 |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 8.2
2011-05-25 | 8131 | 0 | 284 | 186 | 255 | 193 | 18 | 209 |  |  | 12.1 |  |  | 759 | 309 | 11.8
2011-05-26 | 9998 | 5 | 363 | 186 | 297 | 232 | 19 | 219 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 12.3
2011-05-27 | 11509 | 6 | 299 | 140 | 240 | 183 | 15.5 | 182 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.9
2011-05-28 | 11439 | 5.4 | 341 | 161 | 306 | 266 | 15.4 | 198
2011-05-29 | 21132 | 24 | 265 | 79 | 258 | 233 | 9 | 130
2011-05-30 | 16255 | 0 | 264 | 78 | 125 | 90.7 | 10 | 98 | 0.201 | 1.8 | 6.1 | 13 | 1.22 |  |  | 6.2
2011-05-31 | 11231 | 0 | 219 | 101 | 184 | 143 | 14.5 | 140 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
2011-06-01 | 10253 | 6.8 | 252 | 84 | 252 | 201 | 12 | 162 |  |  | 8.2 |  |  | 704 | 235 | 7.8
2011-06-02 | 9871 | 0.2 | 252 | 93 | 216 | 160 | 12 | 161 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
2011-06-03 | 8700 | 0 | 347 | 120 | 217 | 188 | 14 | 182 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
2011-06-04 | 8155 | 0 | 298 | 120 | 201 | 154 | 17 | 171
2011-06-05 | 8005 | 0 | 314 | 170 | 208 | 157 | 5 | 181
2011-06-06 | 7994 | 0 | 314 | 160 | 235 | 191 | 20 | 205 | 0.364 | 4.2 | 12 | 23 | 0.3 |  |  | 12
2011-06-07 | 7877 | 0.1 | 332 | 110 | 228 | 175 | 16 | 193 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12
2011-06-08 | 8041 | 0 | 338 | 150 | 240 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 12
2011-06-09 | 7911 | 0.2 | 210 | 190 | 250 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
2011-06-10 | 7499 | 0 | 290 | 130 | 260 | [5 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 4.4
2011-06-11 | 7265 | 1.2 |  | 140 | 260
2011-06-12 | 12504 | 17.4 | 340 | 110 | 310
2011-06-13 | 14060 | 12.4 | 160 | 76 | 170 |  |  |  | 0.17 | 1.9 | 5.2 | 7.6 | 1.2 |  |  | 5.8
2011-06-14 | 8823 | 0.8 | 400 | 120 | 320
2011-06-15 | 7835 | 0 | 280 | 160 | 280 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11
2011-06-16 | 8016 | 0.2 | 490 | 120 | 300 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 12
2011-06-17 | 8017 | 0 | 240 | 150 | 260 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
2011-06-18 | 9243 | 3.4 | 330 | 130 | 280
2011-06-19 | 7413 | 0 | 230 | 98 | 260
2011-06-20 | 7474 | 0 | 420 | 220 | 350 |  |  |  | 0.35 | 4.4 | 11 |  | 1 |  |  | 11
2011-06-21 | 7257 | 0 | 300 | 210 | 150 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 12
2011-06-22 | 6842 | 0 | 450 | 190 | 290 | [8 empty] | 770
2011-06-23 | 8135 | 5.6 | 452 | 145 | 320 | [5 empty] | 15.1 |  |  |  |  | 12.7
2011-06-24 | 10009 | 13.6 | 377 | 110 | 213 | [5 empty] | 10.1 |  |  |  |  | 7.9
2011-06-25 | 8189 | 2 | 337 | 103 | 218
2011-06-26 | 7968 | 2.6 | 383 | 92 | 208
2011-06-27 | 7347 | 0.2 | 400 | 137 | 256 |  |  |  | 0.5 | 4.9 | 14 | 29.7 | 0.3 |  |  | 11.1
2011-06-28 | 7010 | 0.1 | 434 | 135 | 282 | [5 empty] | 14.7 |  |  |  |  | 11.5
2011-06-29 | 15498 | 20 | 389 |  | 387 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 6
2011-06-30 | 9815 | 0.2 | 306 |  | 245 | [5 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 7.6
2011-07-01 | 7578 | 0 | 342 |  | 222 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 8.8
2011-07-02 | 7190 | 0 | 503 |  | 377
2011-07-03 | 8245 | 1 | 525 |  | 421
2011-07-04 | 7882 | 0.2 | 428 |  | 393 |  |  |  | 0.333 | 5.3 | 11 | 32 | 0.5 |  |  | 9.8
2011-07-05 | 7409 | 0 | 456 |  | 293 |  |  | 255 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
2011-07-06 | 10453 | 10.2 | 420 | 149 | 370 |  |  | 290 |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 8.5
2011-07-07 | 8289 | 0 | 351 | 145 | 289 |  |  | 242 |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.1
2011-07-08 | 7240 | 0.1 | 392 | 171 | 277 | 195 | 16 | 243 |  |  | 13 |  |  |  |  | 11
2011-07-09 | 7679 | 1.6 | 386 | 160 | 263 | 198 | 19 | 228
2011-07-10 | 7438 | 4.6 | 420 | 159 | 264 | 197 | 19 | 234
2011-07-11 | 9897 | 11.2 | 427 | 136 | 294 | 241 | 14 | 214 | 0.402 | 4.5 | 10 | 25 | 0.46 |  |  | 8.8
2011-07-12 | 13197 | 4.4 | 281 | 102 | 226 | 193 | 10 | 151 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 6.3
2011-07-13 | 8353 | 0.1 | 294 | 130 | 227 | 176 | 15 | 186 |  |  | 12 |  |  | 623 | 254 | 9.3
2011-07-14 | 8571 | 0 | 371 | 135 | 276 | 217 | 18 | 219 |  |  | 12 |  |  |  |  | 9.3
2011-07-15 | 8215 | 0.2 | 456 | 167 | 282 | 214 | 21 | 243 |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 10.8
2011-07-16 | 7314 | 0 | 402 | 165 | 265 | 202 | 20 | 233
2011-07-17 | 10383 | 6.4 | 331 | 145 | 302 | 254 | 19 | 236
2011-07-18 | 9161 | 0 | 297 | 101 | 191 | 137 | 13 | 159 | 0.308 | 3.1 | 10.3 | 21.6 | 0.44 |  |  | 9
2011-07-19 | 8090 | 0 | 337 | 137 | 247 | 195 | 14 | 203 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 10.1
2011-07-20 | 8293 | 4.4 | 407 | 157 | 310 | 256 | 19 | 251 |  |  | 11.8 |  |  | 700 | 349 | 11.6
2011-07-21 | 15988 | 34.4 | 279 | 132 | 251 | 209 | 10 | 149 |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.3
2011-07-22 | 12313 | 0.2 | 171 | 76 | 144 | 120 | 11 | 115 |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 6.2
2011-07-23 | 8017 | 0.1 | 238 | 94 | 212 | 177 | 11 | 166
2011-07-24 | 8069 | 0 | 226 | 130 | 226 | 190 | 16 | 188
2011-07-25 | 7813 | 11.8 | 284 | 163 | 240 | 183 | 20 | 212 | 0.332 | 4.6 | 11.2 | 26.1 | 0.77 |  |  | 10.7
2011-07-26 | 16024 | 36 | 430 | 206 | 407 | 352 | 23 | 293 |  |  | 6.4 |  |  |  |  | 5.4
2011-07-27 | 17353 | 4.2 | 136 | 50 | 62.2 | 35.7 | 7 | 47 |  |  | 4.5 |  |  | 417 | 122 | 4.5
2011-07-28 | 10590 | 0 | 258 | 92 | 163 | 126 | 14.5 | 139 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 7.3
2011-07-29 | 9130 | 0.2 | 227 | 124 | 222 | 179 | 21 | 186 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.5
2011-07-30 | 9545 | 0 | 284 | 119 | 223 | 200 | 17 | 177
2011-07-31 | 8094 | 0 | 344 | 147 | 233 | 194 | 22 | 205
2011-08-01 | 12316 | 11.8 | 311 | 86 | 216 | 178 | 15 | 157 | 0.187 | 2.8 | 7.5 | 18.7 | 0.55 |  |  | 7.3
2011-08-02 | 9604 | 0.2 | 290 | 134 | 252 | 195 | 13 | 181 |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.3
2011-08-03 | 8074 | 0 | 287 | 194 | 247 | 202 | 17 | 203 |  |  | 11.9 |  |  | 690 | 272 | 10.8
2011-08-04 | 7855 | 0 | 380 | 188 | 261 | 195 | 17 | 218 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 12.1
2011-08-05 | 7548 | 0.1 | 387 | 197 | 270 | 205 | 23 | 234 |  |  | 12.8 |  |  |  |  | 12.3
2011-08-06 | 7264 | 2 | 341 | 188 | 219 | 172 | 15 | 197
2011-08-07 | 9144 | 8.2 | 359 | 157 | 251 | 207 | 18 | 202
2011-08-08 | 7705 | 0.8 | 368 | 163 | 234 | 177 | 16 | 203 | 0.55 | 4.2 | 14 | 27.1 | 0.54 |  |  | 12.7
2011-08-09 | 7428 | 0.2 | 387 | 200 | 288 | 201 | 17 | 253 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.9
2011-08-10 | 13656 | 22.6 | 262 | 142 | 201 | 160 | 11.5 | 159 |  |  | 7.9 |  |  | 471 | 204 | 7.3
2011-08-11 | 15626 | 4.8 | 234 | 73 | 179 | 148 | 8.5 | 107 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 5.2
2011-08-12 | 9651 | 0.1 | 256 | 96 | 170 | 135 | 10.5 | 131 |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 8.3
2011-08-13 | 8161 | 2.2 | 242 | 134 | 196 | 144 | 13 | 167
2011-08-14 | 8170 | 0.2 | 419 | 144 | 237 | 193 | 18.5 | 207
2011-08-15 | 8184 | 4.2 | 187 | 173 | 243 | 194 | 18 | 211 | 0.479 | 4 | 12.1 | 26.4 | 0.57 |  |  | 11.4
2011-08-16 | 11291 | 5.8 | 324 | 111 | 206 | 164 | 14 | 156 |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 8.1
2011-08-17 | 7860 | 0 | 386 | 170 | 259 | 215 | 17 | 221 |  |  | 11.3 |  |  | 668 | 277 | 11.6
2011-08-18 | 10012 | 3 | 272 | 126 | 154 | 100 | 5 | 118 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 10.7
2011-08-19 | 9191 | 0 | 344 | 139 | 240 | 182 | 13 | 186 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 0.2
2011-08-20 | 7448 | 0 | 344 | 122 | 235 | 180 | 10 | 204
2011-08-21 | 16803 | 40.8 | 231 | 103 | 180 | 154 | 10 | 132
2011-08-22 | 17802 | 0.4 | 140 | 38 | 119 | 94 | 7 | 87 | 0.24 | 1.5 | 4.9 | 10.4 | 1.12 |  |  | 4.8
2011-08-23 | 10882 | 0.1 | 260 | 104 | 178 | 133 | 12 | 136 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 8.3
2011-08-24 | 9237 | 0 | 328 | 150 | 238 | 191 | 18 | 197 |  |  | 11.2 |  |  | 706 | 283 | 10
2011-08-25 | 8577 | 0.6 | 392 | 141 | 263 | 214 | 19 | 209 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12.2
2011-08-26 | 8283 | 0 | 398 | 159 | 297 | 249 | 20 | 251 |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 11.8
2011-08-27 | 7897 | 0.4 | 392 | 134 | 229 | 175 | 19 | 201
2011-08-28 | 8580 | 52 | 331 | 126 | 266 | 224 | 19 | 214
2011-08-29 | 8397 | 1.4
2011-08-30 | 15609 | 9.8 | 274 | 77 | 149 | 117 | 15 | 115 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.8
2011-08-31 | 15558 | 0 | 210 | 55 | 110 | 82.8 | 10 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 497 | 171 | 4.9
2011-09-01 | 10727 | 0 | 288 | 121 | 204 | 155 | 15 | 159 |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 7.6
2011-09-02 | 9611 | 0 | 312 | 161 | 241 | 203 | 21 | 197 |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 8.5
2011-09-03 | 14483 | 14.6 | 239 | 130 | 217 | 186 | 9 | 165
2011-09-04 | 12089 | 7.8 | 236 | 108 | 191 | 162 | 17 | 152
2011-09-05 | 17468 | 29.2 | 220 | 76 | 152 | 125 | 14.5 | 119 | 0.09 | 2.1 | 4.3 | 13.8 | 0.89 |  |  | 4.2
2011-09-06 | 21931 | 16.8 | 150 | 61 | 148 | 126 | 9.5 | 97 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2.9
2011-09-07 | 16017 | 0 | 228 | 85 | 176 | 152 | 14 | 124 |  |  | 5.6 |  |  | 579 | 162 | 4.4
2011-09-08 | 11877 | 0 | 315 | 99 | 170 | 139 | 18.5 | 139 |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 7.6
2011-09-09 | 10130 | 0 | 303 | 150 | 230 | 181 | 20 | 192 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 8.8
2011-09-10 | 9121 | 0 | 473 | 215 | 339 | 293 | 27 | 285
2011-09-11 | 8719 | 0 | 429 | 206 | 304 | 246 | 24 | 263
2011-09-12 | 8581 | 0 | 473 | 226 | 363 | 317 | 24.5 | 308 | 0.27 | 5.5 | 12.6 | 33.3 | 0.35 |  |  | 10.5
2011-09-13 | 10828 | 11.2 | 439 | 183 | 334 | 286 | 18.2 | 245 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 9
2011-09-14 | 8229 | 0.2 | 506 | 222 | 269 | 217 | 16 | 225 |  |  | 11.5 |  |  | 777 | 388 | 9.2
2011-09-15 | 11592 | 6.4 | 357 | 140 | 231 | 191 | 14 | 178 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 7.9
2011-09-16 | 7760 | 0 | 375 | 188 | 257 | 188 | 20 | 221 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 10.6
2011-09-17 | 7488 | 0 | 457 | 206 | 283 | 207 | 16.5 | 244
2011-09-18 | 7359 | 0 | 537 | 188 | 280 | 222 | 21 | 250
2011-09-19 | 7521 | 0 | 430 | 213 | 299 | 223 | 17 | 267 | 0.362 | 5.3 | 14.4 | 33.1 | 0.05 |  |  | 13.4
2011-09-20 | 8317 | 3.2 | 501 | 219 | 299 | 224 | 16 | 252 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12.2
2011-09-21 | 7416 | 0 | 410 | 251 | 339 | 273 | 17 | 297 |  |  | 14.6 |  |  | 849 | 422 | 13.9
2011-09-22 | 8030 | 1.6 | 507 | 189 | 310 | 256 | 17 | 254 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 13.3
2011-09-23 | 7444 | 0.2 | 397 | 173 | 225 | 165 | 18 | 196 |  |  | 14.5 |  |  |  |  | 12.7
2011-09-24 | 7184 | 0 | 446 | 183 | 221 | 176 | 17 | 196
2011-09-25 | 7233 | 0 | 430 | 201 | 250 | 198 | 20 | 225
2011-09-26 | 7358 | 0 | 440 | 191 | 359 | 273 | 17 | 322 | 0.419 | 4.6 | 13.6 | 30.6 | 0.77 |  |  | 13.7
2011-09-27 | 7334 | 0 | 383 | 168 | 265 | 175 | 13.5 | 235 |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 13.7
2011-09-28 | 7263 | 1 | 457 | 182 | 265 | 181 | 15 | 235 |  |  | 15.3 |  |  | 692 | 326 | 14
2011-09-29 | 7146 | 11 | 460 | 177 | 292 | 230 | 14 | 240 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 10.9
2011-09-30 | 13103 | 3.8 | 204 | 92 | 187 | 153 | 8 | 131 |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 8.6
2011-10-01 | 9162 | 5.4 | 329 | 157 | 220 | 164 | 13 | 190
2011-10-02 | 7645 | 0.1 | 384 | 146 | 241 | 185 | 18 | 209
2011-10-03 | 9999 | 10.2 | 295 | 116 | 194 | 142 | 14 | 164 | 0.442 | 3.5 | 10.4 | 22.2 | 0.54 |  |  | 9.8
2011-10-04 | 7212 | 0.1 | 286 | 211 | 311 | 228 | 16 | 269 |  |  | 15 |  |  |  |  | 13.9
2011-10-05 | 7540 | 1.3 | 396 | 184 | 255 | 163 | 15 | 216 |  |  | 14.4 |  |  | 671 | 307 | 13
2011-10-06 | 6980 | 0 | 459 | 186 | 245 | 139 | 13 | 210 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 13.7
2011-10-07 | 6926 | 0 | 497 | 226 | 300 | 200 | 18 | 261 |  |  | 15.3 |  |  |  |  | 14.5
2011-10-08 | 6972 | 0 | 497 | 195 | 272 | 173 | 14 | 243
2011-10-09 | 6787 | 0 | 433 | 259 | 250 | 165 | 16 | 221
2011-10-10 | 7109 | 0 | 436 | 219 | 258 | 168 | 18 | 230 | 0.471 | 5 | 14.3 | 33.9 | 0.11 |  |  | 12.8
2011-10-11 | 6990 | 0 | 378 | 204 | 299 | 201 | 16 | 264 |  |  | 15.9 |  |  |  |  | 14.1
2011-10-12 | 6745 | 0 | 456 | 281 | 252 | 145 | 16 | 218 |  |  | 15.1 |  |  | 825 | 481 | 14.5
2011-10-13 | 7054 | 0.1 | 426 | 263 | 258 | 161 | 17 | 227 |  |  | 16 |  |  |  |  | 14.8
2011-10-14 | 10437 | 20.4 | 532 | 195 | 389 | 274 | 18 | 291 |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 13
2011-10-15 | 17818 | 11 | 240 | 77 | 123 | 97.7 | 11 | 119
2011-10-16 | 15354 | 7.8 | 158 | 72 | 124 | 92.9 | 12 | 101
2011-10-17 | 12848 | 4 | 320 | 111 | 198 | 156 | 15 | 153 | 0.3 | 2.8 | 7.2 | 19.1 | 0.86 |  |  | 7.2
2011-10-18 | 10602 | 2.8 | 240 | 146 | 223 | 173 | 10 | 163 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8.3
2011-10-19 | 8711 | 0 | 409 | 147 | 202 | 117 | 15 | 169 |  |  | 10.3 |  |  | 644 | 290 | 10.6
2011-10-20 | 9232 | 10.2 | 390 | 181 | 297 | 223 | 20 | 240 |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 11.4
2011-10-21 | 10288 | 0.4 | 281 | 122 | 204 | 145 | 14 | 166 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 9.5
2011-10-22 | 8086 | 0.8 | 380 | 159 | 229 | 156 | 17 | 203
2011-10-23 | 7480 | 0 | 396 | 194 | 250 | 174 | 18 | 226
2011-10-24 | 8037 | 3.2 | 392 | 231 | 238 | 149 | 16 | 207 | 0.441 | 3.9 | 13.7 | 31.2 | 0.05 |  |  | 13
2011-10-25 | 3072 | 0.4
2011-10-26 | 9263 | 0 | 350 | 177 | 266 | 194 | 18 | 226 |  |  | 14.2 |  |  | 704 | 321 | 14.5
2011-10-27 | 7457 | 0 | 341 | 177 | 263 | 188 | 14 | 224 |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 12.7
2011-10-28 | 7130 | 0.1 | 338 | 166 | 265 | 180 | 19 | 230 |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 13.4
2011-10-29 | 6991 | 0 | 398 | 188 | 255 | 170 | 18 | 226
2011-10-30 | 6783 | 0.1 | 385 | 200 | 253 | 168 | 14 | 225
2011-10-31 | 6769 | 0 | 341 | 219 | 278 | 179 | 16 | 247 | 0.472 | 5.4 | 15 | 34.9 | 0.05 |  |  | 14.6
2011-11-01 | 6683 | 0 | 414 | 216 | 323 | 212 | 16 | 288 |  |  | 15.3 |  |  |  |  | 14.4
2011-11-02 | 6535 | 0 | 382 | 279 | 304 | 211 | 19 | 269 |  |  | 14.4 |  |  | 737 | 373 | 15.3
2011-11-03 | 7073 | 0.8 | 391 | 243 | 294 | 174 | 13 | 257 |  |  | 15.1 |  |  |  |  | 14.6
2011-11-04 | 6642 | 0 | 413 | 226 | 303 | 203 | 17 | 268 |  |  | 15.3 |  |  |  |  | 14.9
2011-11-05 | 6458 | 0 | 356 | 218 | 280 | 191 | 18 | 251
2011-11-06 | 6509 | 0 | 448 | 279 | 297 | 214 | 20 | 268
2011-11-07 | 6605 | 0 | 682 | 340 | 316 | 206 | 25 | 284 | 0.652 | 4.7 | 15.3 | 37.5 | 0.05 |  |  | 15
2011-11-08 | 6471 | 0.1 | 543 | 301 | 323 | 208 | 19 | 286 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 15.9
2011-11-09 | 6451 | 0 | 575 | 229 | 326 | 191 | 15 | 285 |  |  | 14.8 |  |  | 713 | 362 | 17.3
2011-11-10 | 6976 | 1 | 480 | 238 | 305 | 187 | 18 | 269 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 16.3
2011-11-11 | 6938 | 0 | 492 | 280 | 354 | 238 | 19 | 305 |  |  | 14.8 |  |  |  |  | 15.3
2011-11-12 | 8459 | 5 | 424 | 197 | 303 | 218 | 20 | 257
2011-11-13 | 6542 | 1 | 430 | 217 | 312 | 248 | 21 | 280
2011-11-14 | 6738 | 6.4 | 430 | 276 | 170 | 100 | 4 | 151 | 0.808 | 5 | 16.8 | 37.9 | 0.11 |  |  | 15.8
2011-11-15 | 7880 | 0.2 | 424 | 226 | 269 | 209 | 18 | 226 |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 14
2011-11-16 | 6455 | 0.1 | 401 | 234 | 286 | 197 | 20 | 247 |  |  | 18.5 |  |  | 734 | 373 | 16.6
2011-11-17 | 6442 | 0 | 433 | 254 | 281 | 197 | 18 | 247 |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 17.9
2011-11-18 | 6293 | 0 | 392 | 219 | 249 | 136 | 17 | 219 |  |  | 19.1 |  |  |  |  | 17.7
2011-11-19 | 6291 | 0.6 | 430 | 241 | 287 | 197 | 22 | 255
2011-11-20 | 7708 | 2.6 | 392 | 190 | 268 | 196 | 19 | 231
2011-11-21 | 6331 | 0 | 442 | 263 | 275 | 194 | 25 | 246 | 0.824 | 5.1 | 16.2 | 35.3 | 0.73 |  |  | 16.6
2011-11-22 | 6357 | 0 | 445 | 234 | 304 | 213 | 16 | 268 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 16.3
2011-11-23 | 6437 | 0 | 420 | 316 | 291 | 188 | 18 | 250 |  |  | 17.2 |  |  | 721 | 365 | 16.9
2011-11-24 | 6317 | 0.1 | 417 | 226 | 308 | 198 | 18 | 268 |  |  | 18.2 |  |  |  |  | 17.1
2011-11-25 | 6853 | 0.1 | 432 | 230 | 278 | 156 | 14 | 232 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 16
2011-11-26 | 6396 | 0.1 | 432 | 250 | 275 | 156 | 17 | 244
2011-11-27 | 6976 | 15.2 | 451 | 261 | 297 | 174 | 16 | 265
2011-11-28 | 12466 | 1.2 | 419 | 123 | 302 | 235 | 12 | 208 | 0.216 | 3.3 | 8.2 | 20.8 | 0.5 |  |  | 7.6
2011-11-29 | 10117 | 25.2 | 327 | 161 | 293 | 206 | 14 | 211 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 10.7
2011-11-30 | 16348 | 5.6 | 214 | 98 | 195 | 159 | 10 | 119 |  |  | 5.4 |  |  | 411 | 166 | 5.6
2011-12-01 | 9900 | 0 | 194 | 137 | 181 | 131 | 15 | 147 |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 8.6
2011-12-02 | 8165 | 0 | 227 | 186 | 197 | 147 | 18 | 167 |  |  | 12 |  |  |  |  | 11.1
2011-12-03 | 7652 | 0 | 324 | 197 | 217 | 147 | 18 | 194
2011-12-04 | 7622 | 5.2 | 335 | 225 | 254 | 174 | 19 | 227
2011-12-05 | 13199 | 15.2 | 255 | 120 | 213 | 160 | 16 | 170 | 0.36 | 2.9 | 9.2 | 21.2 | 0.39 |  |  | 8.5
2011-12-06 | 13511 | 0 | 166 | 103 | 150 | 108 | 10 | 117 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 5.9
2011-12-07 | 9190 | 0 | 397 | 156 | 236 | 169 | 19 | 205 |  |  | 11.2 |  |  | 729 | 293 | 10.6
2011-12-08 | 8826 | 0 | 407 | 242 | 275 | 174 | 220 | 234 |  |  | 11.9 |  |  |  |  | 11.7
2011-12-09 | 8335 | 0 |  | 256 | 300 | 212 | 20 | 257 |  |  | 12.6 |  |  |  |  | 12.3
2011-12-10 | 8260 | 0 | 448 | 216 | 266 | 194 | 21 | 229
2011-12-11 | 7520 | 0 | 504 | 261 | 309 | 242 | 20 | 273
2011-12-12 | 7435 | 0 | 464 | 285 | 275 | 199 | 18 |  | 0.546 | 4.6 | 14.1 | 30.9 | 0.19
2011-12-13 | 7410 | 0 | 346 | 330 | 280 | 191 | 18 | 240 |  |  | 14.1 |  |  |  |  | 14.2
2011-12-14 | 7544 | 0 | 348 | 180 | 284 | 175 | 13 | 242 |  |  | 13.8 |  |  | 766 | 370 | 14.3
2011-12-15 | 13191 | 31 | 320 | 132 | 342 | 272 | 15 | 233 |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 8.6
2011-12-16 | 20661 | 0 | 96 | 29 | 67.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 4.2
2011-12-17 | 13605 | 0 | 242 | 65 | 134
2011-12-18 | 9697 | 0 | 221 | 87 | 181
2011-12-19 | 8412 | 0 | 244 | 115 | 214 |  |  |  | 0.058 | 3.6 | 11.3 | 20.2 | 0.5 |  |  | 10.8
2011-12-20 | 8413 | 0 | 329 | 125 | 223 | [5 empty] | 12.4 |  |  |  |  | 12.3
2011-12-21 | 8117 | 0.2 | 385 | 143 | 241 | [5 empty] | 17.5 |  |  |  |  | 12.7
2011-12-22 | 7830 | 0 | 445 |  | 243 | [5 empty] | 12.9 |  |  |  |  | 12.8
2011-12-23 | 7530 | 0 | 494 | 141 | 225 | [5 empty] | 12.2 |  |  |  |  | 12.7
2011-12-24 | 6944 | 0 | 333 |  | 257
2011-12-25 | 6418 | 0 | 381 | 221 | 250
2011-12-26 | 6645 | 0 | 410 |  | 249 |  |  |  | 0.514 | 5.3 | 15.5 | 35.1 | 0.05 |  |  | 13.6
2011-12-27 | 6940 | 11 | 263 | 225 | 256 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 13.6
2011-12-28 | 12362 | 0.1 | 377 | 199 | 259 | [5 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 9.1
2011-12-29 | 6922 | 0 | 374 | 189 | 257 | [5 empty] | 14.7 |  |  |  |  | 13
2011-12-30 | 6759 | 0 | 363 |  | 226 | [5 empty] | 15.7 |  |  |  |  | 13.8
2011-12-31 | 6727 | 0.1 | 328 | 195 | 229
Note on E14: Denis Dufour: DBO5 et non DBO5 C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E15: Denis Dufour: DBO5 et non DBO5 C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E16: Denis Dufour: DBO5 et non DBO5 C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E17: Denis Dufour: DBO5 et non DBO5 C du 1 au 4 janvier inclusivement.

## Ouest MV
DATE | [8 empty] | AFFLUENT DÉCANTATION PRIMAIRE
(LIEU: STO22S)
Effluent
|  |  | DCO | DBO5 C | MES | MESD | MESDV | MESV | OPO4 | Ptot | NH3-NH4 | NTK | NO2-NO3 | MT | MTV | NH3-NH4
| Débit affluent | Précipitation | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
| (m3/j) | (mm) | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par jour | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem | 1 par sem
Code du test |  |  | 931000 | 910210 | 922000 | 922200 | 922600 | 922100 | 931610 | 931810 | 910600 | 911000 | 931410 | 922900 | 922800 | 910600
|  |  | 400 | 250 | 300 | 200 | 20
date
2011-01-01 | 6511 | 7.6 | 285 | 152 | 197
2011-01-02 | 9187 | 1 | 251 | 105 | 195
2011-01-03 | 7378 | 0 | 233 | 103 | 164 |  |  |  | 0.491 | 2.6 | 12.2 | 18 | 0.43 |  |  | 10.3
2011-01-04 | 7037 | 0 | 225 | 113 | 173 | [5 empty] | 12.8 |  |  |  |  | 10.6
2011-01-05 | 6721 | 0 | 277 | 114 | 178 | 114 | 15 | 146 |  |  | 13.6 |  |  | 645 | 310 | 11.6
2011-01-06 | 6695 | 0 | 287 | 112 | 209 | 140 | 14 | 175 |  |  | 14 |  |  |  |  | 11.5
2011-01-07 | 6476 | 0 | 200 | 118 | 159 | 124 | 14 | 133 |  |  | 14.6 |  |  |  |  | 11.7
2011-01-08 | 6384 | 0 | 302 | 149 | 218 | 170 | 18 | 181
2011-01-09 | 6319 | 0 | 265 | 120 | 224 | 177 | 19 | 189
2011-01-10 | 6314 | 0 | 266 | 171 | 218 | 174 | 19 | 183 | 0.735 | 3.6 | 15 | 21 | 0.47 |  |  | 14.1
2011-01-11 | 6216 | 0 | 359 | 121 | 247 | 203 |  | 204 |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 15.6
2011-01-12 | 6084 | 0 | 301 | 172 | 247 | 210 | 30 | 207 |  |  | 16.2 |  |  | 608 | 254 | 15.3
2011-01-13 | 6053 | 0 | 284 | 163 | 207 | 163 | 18 | 175 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15.1
2011-01-14 | 5927 | 0 | 260 | 131 | 214 | 167 | 17 | 176 |  |  | 14.3 |  |  |  |  | 14.5
2011-01-15 | 5959 | 0 | 275 | 163 | 193 | 152 | 20 | 162
2011-01-16 | 5880 | 0 | 322 | 136 | 220 | 177 | 21 | 179
2011-01-17 | 5834 | 0 | 389 | 182 | 247 | 181 | 20 | 200 | 0.884 | 4.5 | 14.6 | 25 | 1.2 |  |  | 15.6
2011-01-18 | 5851 | 0 | 392 | 197 | 252 | 172 | 17 | 211 |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 15.4
2011-01-19 | 5926 | 0 | 371 | 154 | 217 | 132 | 16 | 174 |  |  | 15.2 |  |  | 788 | 276 | 16
2011-01-20 | 5839 | 0 | 322 | 167 | 235 | 154 | 15 | 189 |  |  | 15.7 |  |  |  |  | 14.8
2011-01-21 | 5779 | 0 | 289 | 197 | 298 | 220 | 18 | 252 |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 15.8
2011-01-22 | 5713 | 0 | 322 | 193 | 257 | 191 | 16 | 212
2011-01-23 | 5696 | 0 | 341 | 213 | 273 | 183 | 18 | 227
2011-01-24 | 5706 | 0 | 293 | 143 | 247 | 172 | 18 | 202 | 0.973 | 4.1 | 15.7 | 23 | 0.96 |  |  | 16.6
2011-01-25 | 5627 | 0 | 310 | 141 | 254 | 169 | 15 | 207 |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 16.9
2011-01-26 | 5652 | 0 | 323 | 174 | 257 | 168 | 16 | 211 |  |  | 16.3 |  |  | 801 | 362 | 16.9
2011-01-27 | 5598 | 0 | 308 | 149 | 341 | 266 | 18 | 293 |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 17.5
2011-01-28 | 5626 | 0 | 282 | 174 | 258 | 182 | 17 | 213 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 16.7
2011-01-29 | 5541 | 0 | 300 | 167 | 260 | 183 | 17 | 216
2011-01-30 | 5467 | 0 | 300 | 162 | 279 | 187 | 19 | 236
2011-01-31 | 5571 | 0 | 320 | 240 | 300 | 227 | 20 | 260 | 0.941 | 4.1 | 17 | 46 | 0.9 |  |  | 17.2
2011-02-01 | 5453 | 0 | 387 | 160 | 306 | 217 | 18 | 254 |  |  | 16.7 |  |  |  |  | 16.7
2011-02-02 | 5396 | 0 | 347 | 152 | 259 | 172 | 22 | 217 |  |  | 17.7 |  |  | 648 | 302 | 17.4
2011-02-03 | 5479 | 0 | 334 | 158 | 250 | 172 | 20 | 214 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 17.3
2011-02-04 | 5543 | 0 | 435 | 176 | 286 | 211 | 18 | 242 |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 16.4
2011-02-05 | 5460 | 0 | 341 | 191 | 253 | 186 | 21 | 212
2011-02-06 | 5493 | 0 | 248 | 190 | 248 | 177 | 2 | 203
2011-02-07 | 5542 | 0 | 336 | 198 | 262 | 149 | 19 | 222 | 1.08 | 3.7 | 17 | 25 | 0.89 |  |  | 16.8
2011-02-08 | 5447 | 0 | 402 | 180 | 259 |  |  | 215 |  |  | 16.9 |  |  |  |  | 16.3
2011-02-09 | 5414 | 0 | 459 | 277 | 357 |  |  | 297 |  |  | 17.8 |  |  | 958 | 376 | 16.9
2011-02-10 | 5424 | 0 | 414 | 177 | 253 | 160 | 18 | 211 |  |  | 19 |  |  |  |  | 16.6
2011-02-11 | 5353 | 0 | 438 | 167 | 310 | 206 | 14 | 267 |  |  | 18.3 |  |  |  |  | 16.1
2011-02-12 | 5357 | 0 | 351 | 187 | 252 | 166 | 15 | 209
2011-02-13 | 5385 | 0 | 360 | 173 | 259 | 180 | 16 | 222
2011-02-14 | 5470 | 0 | 362 | 208 | 302 | 220 | 19 | 259 | 1.12 | 4.5 | 17.1 | 28 | 0.33 |  |  | 16.8
2011-02-15 | 5279 | 0 | 377 | 159 | 264 | 173 | 16 | 227 |  |  | 18.9 |  |  |  |  | 17.6
2011-02-16 | 5308 | 0 | 371 | 212 | 273 | 172 | 19 | 236 |  |  | 18.9 |  |  | 786 | 353 | 17.5
2011-02-17 | 5465 | 14.8 | 390 | 197 | 299 | 211 | 20 | 254 |  |  | 18.3 |  |  |  |  | 16.2
2011-02-18 | 9990 | 7.6 | 365 | 137 | 295 | 207 | 12 | 197 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 9.7
2011-02-19 | 6797 | 0 | 265 | 129 | 188 | 113 | 11 | 148
2011-02-20 | 5845 | 0 | 380 | 147 | 222 | 148 | 16 | 193
2011-02-21 | 5629 | 0 | 307 | 187 | 263 | 170 | 14 | 226 | 1.1 | 4.2 | 16.6 | 24 | 0.49 |  |  | 15.4
2011-02-22 | 5551 | 0 | 335 | 162 | 334 | 214 | 16 | 292 |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 15.7
2011-02-23 | 5534 | 0 | 408 | 196 | 325 | 208 | 20 | 282 |  |  | 18.4 |  |  | 852 | 409 | 16.6
2011-02-24 | 5499 | 0 | 414 | 167 | 290 | 183 | 19 | 243 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 17.3
2011-02-25 | 5364 | 0 | 411 | 185 | 247 | 159 | 19 | 216 |  |  | 18.1 |  |  |  |  | 16
2011-02-26 | 5305 | 0 | 374 | 164 | 294 | 210 | 20 | 262
2011-02-27 | 5346 | 0 | 426 | 177 | 244 |  |  | 214
2011-02-28 | 5398 | 0 | 371 | 183 | 265 | 173 | 17 | 231 | 1.08 | 4.4 | 19 | 27 | 0.16 |  |  | 17
2011-03-01 | 5160 | 0 | 455 | 183 | 252 | 148 | 20 | 217 |  |  | 19.1 |  |  |  |  | 16.9
2011-03-02 | 5332 | 0 | 422 | 160 | 310 | 225 | 21 | 266 |  |  | 18.4 |  |  | 1060 | 357 | 16.7
2011-03-03 | 5312 | 0 | 503 | 122 | 289 | 206 | 24 | 243 |  |  | 19.4 |  |  |  |  | 17.5
2011-03-04 | 5243 | 0 | 413 | 159 | 237 | 154 | 17 | 207 |  |  | 18.8 |  |  |  |  | 17
2011-03-05 | 5356 | 23 | 364 | 116 | 258 | 157 | 18 | 225
2011-03-06 | 11300 | 0 | 256 | 78 | 124 | 50.8 | 11 | 92
2011-03-07 | 6606 | 0 | 278 | 122 | 184 | 106 | 14 | 154 | 0.737 | 3.1 | 13.7 |  | 0.52 |  |  | 10.8
2011-03-08 | 6106 | 0 | 308 | 225 | 296 | 194 | 13 | 265 |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 12.8
2011-03-09 | 6040 | 0 | 362 | 164 | 247 | 117 | 14 | 210 |  |  | 15.1 |  |  | 1220 | 678 | 13.1
2011-03-10 | 5778 | 18.9 | 357 | 135 | 245 | 162 | 11 | 220 |  |  | 15.9 |  |  |  |  | 13.9
2011-03-11 | 9607 | 6.2 | 336 | 93 | 334 | 243 | 11 | 269 |  |  | 10.9 |  |  |  |  | 9.8
2011-03-12 | 13499 | 0.1 | 233 | 70 | 184 | 116 | 9 | 129
2011-03-13 | 11519 | 0 | 278 | 91 | 256 | 189 | 13 | 188
2011-03-14 | 8603 | 0 | 210 | 118 | 155 | 81.1 | 11 | 129 |  | 2.5 | 10.2 | 16 | 0.9 |  |  | 8.6
2011-03-15 | 7934 | 0 | 282 | 103 | 193 | 125 | 15 | 156 |  |  | 12.6 |  |  |  |  | 10.6
2011-03-16 | 7451 | 0.1 | 265 | 90 | 183 | 107 | 15 | 153 |  |  | 13.5 |  |  | 779 | 294 | 11.5
2011-03-17 | 9177 | 20.6 | 224 | 77 | 190 | 124 | 12 | 144 |  |  | 10.7 |  |  |  |  | 9.1
2011-03-18 | 16291 | 0.1 | 169 | 43 | 144 | 109 | 7.5 | 89 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3.8
2011-03-19 | 13090 | 0 | 152 | 37 | 112 | 74.4 | 8 | 82
2011-03-20 | 9713 | 0 | 189 | 50 | 145 | 97.5 | 15 | 113
2011-03-21 | 9766 | 0 | 200 | 76 | 144 | 94.7 | 14 | 118 | 0.528 | 2.3 | 9.3 | 16 | 1.25 |  |  | 7
2011-03-22 | 8873 | 0 | 238 | 152 | 196 | 137 | 15 | 162 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 10.1
2011-03-23 | 8307 | 0 | 235 | 87 | 176 | 114 | 15 | 150 |  |  | 10.4 |  |  | 768 | 263 | 10.5
2011-03-24 | 8324 | 0 | 244 | 79 | 190 | 124 | 16 | 154 |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 9.9
2011-03-25 | 8263 | 0 | 255 | 75 | 186 | 130 | 16 | 152 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.1
2011-03-26 | 7855 | 0 | 241 | 88 | 182 | 131 | 18 | 151
2011-03-27 | 7556 | 0 | 261 | 86 | 191 | 133 | 19 | 160
2011-03-28 | 7219 | 0 | 264 | 123 | 238 | 180 | 18 | 206 | 0.598 | 3 | 13.1 |  | 1.04 |  |  | 12.1
2011-03-29 | 7545 | 0 | 272 | 142 | 222 | 168 | 22 | 185 |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 11.6
2011-03-30 | 8761 | 0 | 281 | 83 | 212 | 150 | 19 | 172 |  |  | 10.9 |  |  | 821 | 288 | 10.6
2011-03-31 | 9663 | 0 | 306 | 86 | 197 | 135 | 18 | 162 |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 8.9
2011-04-01 | 10585 | 0 | 229 | 75 | 188 | 119 | 18 | 155 |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 8.1
2011-04-02 | 10089 | 0.1 | 204 | 90 | 166 | 121 | 18 | 138
2011-04-03 | 11072 | 0 | 222 | 70 | 149 | 103 | 17 | 124
2011-04-04 | 11228 | 15.6 | 174 | 69 | 147 | 102 | 18 | 125 | 0.389 | 2.2 | 6.8 | 12 | 1.65 |  |  | 5.6
2011-04-05 | 18114 | 5.2 | 188 | 58 | 157 | 117 | 11 | 113 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 3.1
2011-04-06 | 15106 | 0 | 216 | 48 | 136 | 97 | 12 | 98 |  |  | 4.7 |  |  | 713 | 176 | 3.5
2011-04-07 | 12402 | 0 | 199 | 44 | 161 | 119 | 20 | 129 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 4.8
2011-04-08 | 12322 | 0 | 168 | 55 | 150 | 123 | 22 | 121 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 4.8
2011-04-09 | 13726 | 0 | 166 | 49 | 158 | 122 | 22 | 131
2011-04-10 | 16270 | 0.1 | 127 | 43 | 115 | 81.5 | 18 | 90
2011-04-11 | 16171 | 1.6 | 174 | 36 | 127 | 98.7 | 15 | 90 | 0.235 | 1.8 | 3.1 | 6 | 3.18 |  |  | 3.4
2011-04-12 | 9110 | 0 | 142 | 49 | 114 | 73.7 | 9 | 80 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 2.3
2011-04-13 | 18345 | 4.6 | 128 | 34 | 111 | 70.5 | 9 | 80 |  |  | 4.6 |  |  | 585 | 160 | 3.2
2011-04-14 | 16977 | 0 | 137 | 27 | 101 | 64.6 | 8 | 76 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3
2011-04-15 | 13047 | 0 | 213 | 44 | 115 | 84.7 | 11 | 85 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 3.1
2011-04-16 | 13146 | 19.3 | 214 | 41 | 117 | 89.1 | 16 | 94
2011-04-17 | 17971 | 8.4 | 216 | 37 | 130 | 76.3 | 14 | 99
2011-04-18 | 17539 | 0 | 99 | 30 | 97.8 | 57 | 7.5 | 70 | 0.214 | 1.1 | 3.4 | 8 | 1.97 |  |  | 2.7
2011-04-19 | 14502 | 0 | 163 | 65 | 136 | 86.6 | 10 | 102 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3.8
2011-04-20 | 13535 | 0.1 | 189 | 54 | 128 | 77.6 | 11 | 99 |  |  | 5.6 |  |  | 644 | 193 | 4.4
2011-04-21 | 12817 | 1.6 | 171 | 65 | 186 | 168 |  | 132 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 5.5
2011-04-22 | 13012 | 0 | 162 | 81 | 128 | 105 | 14 | 95 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 4.9
2011-04-23 | 14057 | 5.4 | 212 | 52 | 138 | 122 | 11 | 103
2011-04-24 | 14789 | 0 | 174 | 51 | 122 | 102 | 13 | 91
2011-04-25 | 15278 | 0 | 198 | 65 | 152 | 128 | 14 | 118 | 0.196 | 1.7 | 4.5 | 9 | 1.57 |  |  | 3.2
2011-04-26 | 14312 | 13.8 | 188 | 50 | 140 | 120 | 14 | 107 |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 3.5
2011-04-27 | 17520 | 3.6 | 160 | 32 | 140 | 108 | 10 | 93 |  |  | 3.9 |  |  | 523 | 138 | 2.6
2011-04-28 | 18462 | 8.8 | 180 | 35 | 136 | 113 | 9.5 | 86 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 2.5
2011-04-29 | 16804 | 0.1 | 132 | 42 | 146 | 122 | 11 | 92 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 2.8
2011-04-30 | 14687 | 0 | 144 | 40 | 127 | 97.3 | 14 | 91
2011-05-01 | 13005 | 0 | 259 | 53 | 191 | 156 | 21 | 135
2011-05-02 | 11193 | 3.8 | 199 | 62 | 175 | 142 | 18 | 130 | 0.365 | 2.1 | 5.8 | 12 | 2.01 |  |  | 5.3
2011-05-03 | 10882 | 15 | 227 | 69 | 193 | 153 | 11 | 148 |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 5.3
2011-05-04 | 12795 | 18.9 | 208 | 44 | 159 | 130 | 9.5 | 104 |  |  | 4.2 |  |  | 427 | 138 | 2.8
2011-05-05 | 17530 | 14 | 99 | 30 | 96.3 | 62 | 5.5 | 63 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 1.9
2011-05-06 | 19135 | 3.7 | 119 | 23 | 61.7 | 49.8 | 5.5 | 42 |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 2.2
2011-05-07 | 16981 | 4.9 | 145 | 30 | 86.5 | 48.4 | 7.5 | 63
2011-05-08 | 14218 | 0 | 178 | 51 | 107 | 75.7 | 11 | 80
2011-05-09 | 12082 | 0 | 187 | 64 | 125 | 93.1 | 10 | 94 | 0.411 | 1.9 | 6.3 | 12 | 0.93 |  |  | 4.4
2011-05-10 | 10932 | 0 | 267 | 80 | 190 | 157 | 11 | 138 |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 5.5
2011-05-11 | 9922 | 0 | 238 | 81 | 186 | 140 | 12 | 138 |  |  | 8.7 |  |  | 611 | 195 | 6.3
2011-05-12 | 9664 | 0 | 255 | 85 | 190 | 143 | 15.5 | 144 |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 7.3
2011-05-13 | 8952 | 1.6 | 270 | 81 | 229 | 195 | 13.5 | 179 |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 8.4
2011-05-14 | 9029 | 1.6 | 292 | 93 | 236 | 192 | 18 | 182
2011-05-15 | 8273 | 0 | 344 | 98 | 300 | 260 | 26 | 256
2011-05-16 | 8373 | 1.6 | 247 | 114 | 303 | 242 | 18.5 | 234 | 0.491 | 3.9 | 10.7 | 22 | 0.4 |  |  | 9.7
2011-05-17 | 7730 | 2.6 | 302 | 92 | 217 | 148 | 12.5 | 162 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 9.8
2011-05-18 | 8065 | 0 | 273 | 82 | 249 | 190 | 13 | 181 |  |  | 10.9 |  |  | 626 | 223 | 10.2
2011-05-19 | 7505 | 1.8 | 217 | 105 | 198 | 134 | 11.5 | 153 |  |  | 12.1 |  |  |  |  | 10.8
2011-05-20 | 7361 | 1.6 | 282 | 89 | 256 | 212 | 17 | 199 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10.6
2011-05-21 | 7127 | 0 | 264 | 73 | 199 | 134 | 16.5 | 162
2011-05-22 | 6817 | 1.4 | 276 | 94 | 206 | 171 | 18 | 169
2011-05-23 | 7719 | 9 | 308 | 99 | 230 | 188 | 16 | 187 | 0.296 | 3.7 | 11.8 | 13 | 0.51 |  |  | 10
2011-05-24 | 9535 | 8.4 | 226 | 85 | 222 | 168 | 13 | 168 |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 8.2
2011-05-25 | 7559 | 0 | 311 | 145 | 234 | 186 | 15 | 184 |  |  | 12.3 |  |  | 654 | 243 | 9.7
2011-05-26 | 7950 | 5 | 274 | 108 | 255 | 207 | 19 | 197 |  |  | 11.7 |  |  |  |  | 9.6
2011-05-27 | 9081 | 6 | [13 empty] | 7.5
2011-05-28 | 9253 | 5.4 | 274 | 137 | 219 | 162 | 9 | 157
2011-05-29 | 14357 | 24 | 180 | 100 | 171 | 138 | 8 | 115
2011-05-30 | 13743 | 0 | [13 empty] | 4.5
2011-05-31 | 10827 | 0 | 225 | 99 | 177 | 126 | 9.5 | 129 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 6
2011-06-01 | 9878 | 6.8 | 243 | 87 | 217 | 159 | 12.5 | 165 |  |  | 10 |  |  | 606 | 227 | 7.3
2011-06-02 | 8998 | 0.2 | 241 | 49 | 164 | 114 | 11 | 133 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.3
2011-06-03 | 8316 | 0 | 241 | 75 | 155 | 116 | 16.5 | 126 |  |  | 11 |  |  |  |  | 8.9
2011-06-04 | 7670 | 0 | 265 | 84 | 203 | 153 | 15.6 | 158
2011-06-05 | 7292 | 0 | 259 | 81 | 189 | 148 | 0.6 | 150
2011-06-06 | 7337 | 0 | 266 | 95 | 213 | 172 | 17 | 171 | 0.58 | 3.7 | 12 | 22 | 0.29 |  |  | 12
2011-06-07 | 7187 | 0.1 | 346 | 220 | 299 | 242 | 20 | 240 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12
2011-06-08 | 6996 | 0 | 391 | 98 | 250 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
2011-06-09 | 6844 | 0.2 | 240 | 200 | 280 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 11
2011-06-10 | 6612 | 0 | 100 | 92 | 290 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 5.1
2011-06-11 | 6330 | 1.2 | 170 | 120 | 240
2011-06-12 | 8044 | 17.4 | 480 | 140 | 290
2011-06-13 | 11227 | 12.4 | 490 | 80 | 190 |  |  |  | 0.3 | 2 | 7 | 14 | 0.62 |  |  | 6.5
2011-06-14 | 7661 | 0.8 | 190 | 88 | 220
2011-06-15 | 7073 | 0 | 220 | 130 | 230 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
2011-06-16 | 6966 | 0.2 | 340 | 90 | 240 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
2011-06-17 | 6737 | 0 | 240 | 110 | 260 | [5 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 10
2011-06-18 | 6774 | 3.4 | 180 | 76 | 200
2011-06-19 | 6284 | 0 | 190 | 100 | 190
2011-06-20 | 6310 | 0 | 260 | 150 | 270 |  |  |  | 0.68 | 3.5 | 13 | 22 | 0.45 |  |  | 12
2011-06-21 | 6283 | 0 | 290 | 140 | 280 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 12
2011-06-22 | 6111 | 0 | 340 | 170 | 390 | [8 empty] | 740
2011-06-23 | 6299 | 5.6 | 349 | 89 | 256 | [5 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 12.7
2011-06-24 | 7740 | 13.6 | 342 | 74 | 211 | [5 empty] | 10.7 |  |  |  |  | 8.4
2011-06-25 | 6468 | 2 | 389 | 83 | 175
2011-06-26 | 6387 | 2.6 | 292 | 89 | 218
2011-06-27 | 6211 | 0.2 | 351 | 121 | 290 |  |  |  | 0.693 | 4.6 | 12.9 | 19.1 | 0.5 |  |  | 12
2011-06-28 | 5999 | 0.1 | 383 | 150 | 288 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 11.8
2011-06-29 | 10264 | 20 | 303 |  | 338 | [5 empty] | 8.6 |  |  |  |  | 7.6
2011-06-30 | 6954 | 0.2 | 280 |  | 202 | [5 empty] | 11.7 |  |  |  |  | 10.8
2011-07-01 | 6341 | 0 | 286 |  | 179 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 9.7
2011-07-02 | 5986 | 0 | 298 |  | 198
2011-07-03 | 6040 | 1 | 273 |  | 193
2011-07-04 | 6219 | 0.2 | 307 |  | 257 |  |  |  | 0.71 | 5.1 | 12 | 23 | 0.7 |  |  | 11
2011-07-05 | 6026 | 0 | 394 |  | 163 |  |  | 130 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10
2011-07-06 | 7277 | 10.2 | 439 | 136 | 338 |  |  | 263 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 9
2011-07-07 | 6135 | 0 | 354 | 98 | 241 |  |  | 202 |  |  | 11 |  |  |  |  | 9.8
2011-07-08 | 5967 | 0.1 | 310 | 99 | 225 | 182 | 19 | 192 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10
2011-07-09 | 5973 | 1.6 | 275 | 99 | 204 | 154 | 19 | 173
2011-07-10 | 5998 | 4.6 | 313 | 101 | 242 | 206 | 20 | 207
2011-07-11 | 7050 | 11.2 | 348 | 121 | 270 | 226 | 19 | 215 | 0.593 | 4.4 | 9.8 | 25 | 0.81 |  |  | 9.3
2011-07-12 | 7774 | 4.4 | 367 | 113 | 254 | 209 | 17.5 | 186 |  |  | 9 |  |  |  |  | 7.9
2011-07-13 | 6299 | 0.1 | 309 | 123 | 283 | 248 | 20 | 231 |  |  | 11 |  |  | 649 | 287 | 9.6
2011-07-14 | 6078 | 0 | 239 | 111 | 210 | 172 | 21 | 174 |  |  | 11 |  |  |  |  | 9.8
2011-07-15 | 5921 | 0.2 | 387 | 111 | 252 | 212 | 28 | 210 |  |  | 13.4 |  |  |  |  | 11.6
2011-07-16 | 5624 | 0 | 330 | 96 | 228 | 190 | 24 | 191
2011-07-17 | 6617 | 6.4 | 263 | 112 | 245 |  |  | 184
2011-07-18 | 6454 | 0 | 233 | 83 | 210 | 177 | 16 | 166 | 0.741 | 3.9 | 12.1 | 20.5 | 1.02 |  |  | 9.7
2011-07-19 | 5818 | 0 | 351 | 127 | 260 | 197 | 18 | 216 |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 10.9
2011-07-20 | 6303 | 4.4 | 371 | 108 | 292 | 233 | 19 | 225 |  |  | 12.8 |  |  | 655 | 318 | 10.9
2011-07-21 | 9969 | 34.4 | 272 | 134 | 295 | 256 | 12 | 181 |  |  | 7 |  |  |  |  | 5.6
2011-07-22 | 9409 | 0.2 | 211 | 79 | 210 | 180 | 13 | 142 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6.2
2011-07-23 | 6735 | 0.1 | 223 | 81 | 180 | 164 | 16 | 145
2011-07-24 | 6152 | 0 | 165 | 87 | 173 | 139 | 15 | 144
2011-07-25 | 6350 | 11.8 | 369 | 130 | 235 | 193 | 20 | 201 | 0.468 | 3.5 | 11.5 | 21.3 | 1.18 |  |  | 9.7
2011-07-26 | 10989 | 36 | 208 | 72 | 167 | 139 | 14 | 129 |  |  | 6.1 |  |  |  |  | 4.6
2011-07-27 | 11407 | 4.2 | 144 | 44 | 126 | 99.2 | 12 | 99 |  |  | 5.3 |  |  | 476 | 176 | 4.1
2011-07-28 | 8542 | 0 | 205 | 64 | 174 | 148 | 18 | 140 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 6.5
2011-07-29 | 7279 | 0.2 | 200 | 61 | 190 | 112 | 18 | 158 |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 6.9
2011-07-30 | 6722 | 0 | 227 | 78 | 191 | 169 | 17 | 157
2011-07-31 | 6229 | 0 | 254 | 89 | 222 | 153 | 22 | 185
2011-08-01 | 7846 | 11.8 | 263 | 82 | 210 | 177 | 20 | 164 | 0.313 | 2.8 | 7.2 | 17.3 | 2.88 |  |  | 7.4
2011-08-02 | 6611 | 0.2 | 272 | 120 | 227 | 195 | 18 | 186 |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 8.9
2011-08-03 | 6275 | 0 | 299 | 127 | 247 | 200 | 22 | 209 |  |  | 12.3 |  |  | 682 | 277 | 9.5
2011-08-04 | 5992 | 0 | 311 | 165 | 295 | 251 | 25 | 254 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 9.8
2011-08-05 | 5866 | 0.1 | 372 | 157 | 265 | 231 | 28 | 226 |  |  | 12.8 |  |  |  |  | 9.6
2011-08-06 | 5770 | 2 | 317 | 112 | 235 | 205 | 23 | 198
2011-08-07 | 6837 | 8.2 | 307 | 116 | 237 | 211 | 24 | 191
2011-08-08 | 6068 | 0.8 | 368 | 128 | 257 | 227 | 23 | 221 | 0.516 | 3.2 | 11.5 | 22.6 | 1.46 |  |  | 9.7
2011-08-09 | 5912 | 0.2 | 439 | 156 | 285 | 221 | 20 | 247 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 9.3
2011-08-10 | 7910 | 22.6 | 381 | 182 | 257 | 221 | 17 | 202 |  |  | 10 |  |  | 570 | 253 | 7.8
2011-08-11 | 9683 | 4.8 | 317 | 108 | 250 | 213 | 12 | 170 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 6.1
2011-08-12 | 7104 | 0.1 | 204 | 102 | 198 | 158 | 14 | 154 |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 7.5
2011-08-13 | 6533 | 2.2 | 233 | 102 | 201 | 176 | 4.5 | 161
2011-08-14 | 6543 | 0.2 | 270 | 88 | 205 | 164 | 15 | 169
2011-08-15 | 6818 | 4.2 | 285 | 129 | 248 | 207 | 20 | 204 | 0.491 | 3.8 | 10.8 | 23.1 | 1 |  |  | 9.2
2011-08-16 | 7348 | 5.8 | 317 | 151 | 222 | 183 | 19 | 176 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 8.3
2011-08-17 | 6309 | 0 | 344 | 122 | 254 | 204 | 18 | 217 |  |  | 12.9 |  |  | 631 | 270 | 10.2
2011-08-18 | 7453 | 3 | 363 | 173 | 243 | 186 | 14 | 177 |  |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.8
2011-08-19 | 7398 | 0 | 223 | 82 | 208 | 170 | 10 | 140 |  |  | 9 |  |  |  |  | 7.6
2011-08-20 | 6395 | 0 | 197 | 87 | 154 | 120 | 12 | 122
2011-08-21 | 10891 | 40.8 | 223 | 86 | 188 | 160 | 10 | 131
2011-08-22 | 13340 | 0.4 | 175 | 37 | 123 | 94.9 | 6 | 86 | 0.196 | 1.5 | 5.1 | 9.5 | 1.71 |  |  | 4.1
2011-08-23 | 9266 | 0.1 | 210 | 70 | 172 | 127 | 8 | 124 |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 6.4
2011-08-24 | 8109 | 0 | 225 | 68 | 160 | 108 | 9 | 128 |  |  | 9.1 |  |  | 638 | 255 | 7.8
2011-08-25 | 7695 | 0.6 | 310 | 125 | 249 | 195 | 17 | 192 |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 8.1
2011-08-26 | 7252 | 0 | 301 | 94 | 195 | 167 | 21 | 160 |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 8.4
2011-08-27 | 6818 | 0.4 | 246 | 88 | 229 | 200 | 22.5 | 187
2011-08-28 | 7416 | 52 | 252 | 94 | 219 | 186 | 17 | 176
2011-08-29 | 16663 | 1.4 | 135 | 31 | 98.4 | 73.9 | 6 | 64 | 0.142 | 1.1 | 2.6 | 6.4 | 2.03 |  |  | 2.1
2011-08-30 | 12476 | 9.8 | 218 | 62 | 143 | 103 | 9 | 104 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 4.2
2011-08-31 | 11459 | 0 | 169 | 49 | 178 | 134 | 9 | 122 |  |  | 5.7 |  |  | 539 | 179 | 3.5
2011-09-01 | 9506 | 0 | 277 | 94 | 192 | 152 | 15 | 140 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 5.2
2011-09-02 | 8685 | 0 | 317 | 156 | 235 | 205 | 22 | 178 |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 5.8
2011-09-03 | 11397 | 14.6 | 207 | 72 | 195 | 169 | 15 | 135
2011-09-04 | 9416 | 7.8 | 191 | 68 | 135 | 113 | 13 | 105
2011-09-05 | 12901 | 29.2 | 322 | 56 | 138 | 116 | 11 | 105 | 0.166 | 1.7 | 5.5 | 10.8 | 0.98 |  |  | 3.4
2011-09-06 | 16023 | 16.8 | 119 | 30 | 90.3 | 74.7 | 6.5 | 60 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 1.5
2011-09-07 | 13850 | 0 | 136 | 48 | 103 | 81 | 9 | 77 |  |  | 4.5 |  |  | 481 | 109 | 2.9
2011-09-08 | 11445 | 0 | 166 | 66 | 132 | 105 | 15 | 99 |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 4.2
2011-09-09 | 9671 | 0 | 247 | 91 | 185 | 161 | 21 | 149 |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 5.5
2011-09-10 | 8670 | 0 | 219 | 95 | 163 | 137 | 20 | 132
2011-09-11 | 8051 | 0 | 204 | 87 | 160 | 135 | 19 | 133
2011-09-12 | 7686 | 0 | 284 | 126 | 217 | 188 | 22 | 181 | 1.42 | 3.3 | 7.7 | 20.3 | 1.93 |  |  | 8.2
2011-09-13 | 8446 | 11.2 | 293 | 146 | 253 | 210 | 16 | 202 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 8.3
2011-09-14 | 7475 | 0.2 | 287 | 138 | 206 | 159 | 15 | 171 |  |  | 10.4 |  |  | 595 | 236 | 8.2
2011-09-15 | 8427 | 6.4 | 236 | 122 | 198 | 159 | 15 | 157 |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 7.5
2011-09-16 | 7125 | 0 | 285 | 88 | 211 | 167 | 17 | 169 |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 7.9
2011-09-17 | 6764 | 0 | 258 | 112 | 185 | 157 | 20 | 154
2011-09-18 | 6525 | 0 | 239 | 112 | 191 | 153 | 17 | 156
2011-09-19 | 6578 | 0 | 420 | 137 | 228 | 176 | 18 | 191 | 0.484 | 3.6 | 12.4 | 25 | 0.87 |  |  | 10.3
2011-09-20 | 6858 | 3.2 | 333 | 143 | 245 | 197 | 19 | 200 |  |  | 13.3 |  |  |  |  | 9.6
2011-09-21 | 6333 | 0 | 303 | 116 | 234 | 189 | 14 | 194 |  |  | 14.1 |  |  | 621 | 267 | 9.7
2011-09-22 | 6420 | 1.6 | 510 | 115 | 252 | 222 | 18 | 205 |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 10.4
2011-09-23 | 6259 | 0.2 | 131 | 176 | 202 | 167 | 18.5 | 166 |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 9.6
2011-09-24 | 6065 | 0 | 333 | 121 | 208 | 173 | 19 | 179
2011-09-25 | 5896 | 0 | 345 | 150 | 197 | 163 | 17 | 168
2011-09-26 | 6061 | 0 | 356 | 144 | 265 | 217 | 18 | 223 | 0.592 | 3.7 | 13.1 | 24.9 | 1.18 |  |  | 11.5
2011-09-27 | 5866 | 0 | 557 | 153 | 294 | 238 | 17.5 | 243 |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 11.3
2011-09-28 | 5863 | 1 | 450 | 144 | 285 | 233 | 19 | 233 |  |  | 13.8 |  |  | 674 | 308 | 12
2011-09-29 | 6358 | 11 | 376 | 126 | 300 | 262 | 22 | 241 |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 12.3
2011-09-30 | 8126 | 3.8 | 261 | 98 | 241 | 210 | 18 | 188 |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 8.7
2011-10-01 | 6700 | 5.4 | 300 | 102 | 218 | 179 | 21 | 182
2011-10-02 | 6709 | 0.1 | 286 | 138 | 209 | 150 | 16 | 176
2011-10-03 | 9123 | 10.2 | 271 | 119 | 199 | 152 | 11 | 159 | 0.322 | 2.7 | 7.6 | 15.3 | 2.09 |  |  | 7.9
2011-10-04 | 6893 | 0.1 | 341 | 121 | 239 | 170 | 18 | 193 |  |  | 12 |  |  |  |  | 9
2011-10-05 | 6665 | 1.3 | 339 | 105 | 253 | 184 | 18 | 197 |  |  | 12.4 |  |  | 616 | 245 | 9.8
2011-10-06 | 6387 | 0 | 393 | 122 | 246 | 183 | 21 | 200 |  |  | 12.1 |  |  |  |  | 10.8
2011-10-07 | 6229 | 0 | 450 | 120 | 254 | 201 | 22 | 200 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10.8
2011-10-08 | 5966 | 0 | 321 | 119 | 239 | 188 | 25 | 204
2011-10-09 | 5681 | 0 | 381 | 113 | 233 | 188 | 20 | 199
2011-10-10 | 5975 | 0 | 430 | 116 | 243 | 189 | 30 | 203 | 0.384 | 3.4 | 12.6 | 24.2 | 1.36 |  |  | 10.9
2011-10-11 | 5881 | 0 | 410 | 178 | 321 | 247 | 22 | 270 |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 11.8
2011-10-12 | 5703 | 0 | 459 | 156 | 306 | 232 | 23 | 252 |  |  | 14.3 |  |  | 746 | 436 | 11.7
2011-10-13 | 5617 | 0.1 | 359 | 210 | 287 | 258 | 23 | 239 |  |  | 14 |  |  |  |  | 12.4
2011-10-14 | 6895 | 20.4 | 487 | 239 | 345 | 288 | 26 | 289 |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 12.5
2011-10-15 | 11891 | 11 | 230 | 92 | 202 | 159 | 14 | 150
2011-10-16 | 10542 | 7.8 | 206 | 73 | 138 | 91.1 | 10 | 110
2011-10-17 | 9646 | 4 | 308 | 120 | 204 | 151 | 15 | 159 | 0.122 | 2.2 | 6.5 | 14.8 | 2.26 |  |  | 7.2
2011-10-18 | 9066 | 2.8 | 239 | 97 | 186 | 129 | 13 | 157 |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 7.5
2011-10-19 | 8071 | 0 | 220 | 95 | 201 | 135 | 14 | 161 |  |  | 10.4 |  |  | 683 | 335 | 8.9
2011-10-20 | 8007 | 10.2 | 294 | 115 | 279 | 212 | 19 | 213 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 9.6
2011-10-21 | 8675 | 0.4 | 377 | 85 | 173 | 137 | 18 | 136 |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 7.9
2011-10-22 | 7722 | 0.8 | 231 | 76 | 172 | 137 | 15 | 137
2011-10-23 | 7248 | 0 | 219 | 97 | 289 | 243 | 18 | 256
2011-10-24 | 6989 | 3.2 | 271 | 135 | 215 | 147 | 17 | 179 | 0.584 | 3.2 | 12 | 23.7 | 1.01 |  |  | 10.9
2011-10-25 | 7332 | 0.4 | 309 | 127 | 228 | 170 | 19 | 179 |  |  | 11.9 |  |  |  |  | 10.8
2011-10-26 | 4047 | 0
2011-10-27 | 7804 | 0 | 350 | 133 | 257 | 201 | 17 | 205 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12.7
2011-10-28 | 6561 | 0.1 | 312 | 121 | 233 | 183 | 22 | 188 |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 12.1
2011-10-29 | 6309 | 0 | 246 | 116 | 202 | 154 | 18 | 187
2011-10-30 | 6207 | 0.1 | 243 | 95 | 180 | 107 | 17 | 154
2011-10-31 | 6151 | 0 | 278 | 118 | 241 | 173 | 18 | 197 | 0.485 | 3.6 | 12.7 | 24.9 | 1.09 |  |  | 11.7
2011-11-01 | 6182 | 0 | 392 | 168 | 333 | 251 | 20 | 269 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 11.5
2011-11-02 | 5981 | 0 | 369 | 217 | 262 | 211 | 18 | 210 |  |  | 14.7 |  |  | 676 | 323 | 12
2011-11-03 | 6215 | 0.8 | 337 | 201 | 286 | 206 | 18 | 228 |  |  | 14.5 |  |  |  |  | 12.4
2011-11-04 | 5885 | 0 | 325 | 139 | 265 | 200 | 19 | 217 |  |  | 14.3 |  |  |  |  | 12.4
2011-11-05 | 5780 | 0 | 315 | 162 | 236 | 166 | 20 | 200
2011-11-06 | 5733 | 0 | 359 | 189 | 243 | 175 | 17 | 207
2011-11-07 | 5792 | 0 | 325 | 182 | 214 | 149 | 18 | 185 | 0.583 | 3.3 | 14.6 | 28.1 | 0.65 |  |  | 12.7
2011-11-08 | 5636 | 0.1 | 325 | 203 | 264 | 196 | 18 | 225 |  |  | 15.1 |  |  |  |  | 13.6
2011-11-09 | 5638 | 0 | 435 | 185 | 254 | 192 | 18 | 214 |  |  | 15.3 |  |  | 608 | 280 | 13.7
2011-11-10 | 5594 | 1 | 331 | 151 | 243 | 169 | 20 | 205 |  |  | 15.1 |  |  |  |  | 14
2011-11-11 | 5789 | 0 | 451 | 182 | 299 | 229 | 18 | 255 |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 13.9
2011-11-12 | 6263 | 5 | 373 | 151 | 269 | 187 | 20 | 229
2011-11-13 | 5656 | 1 | 328 | 140 | 246 | 182 | 25 | 212
2011-11-14 | 5798 | 6.4 | 379 | 184 | 267 | 199 | 19 | 230 | 0.668 | 3.9 | 14.5 | 27.1 | 1.61 |  |  | 13.6
2011-11-15 | 6297 | 0.2 | 341 | 187 | 267 | 209 | 18 | 219 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 12.4
2011-11-16 | 5577 | 0.1 | 347 | 174 | 259 | 191 | 20 | 223 |  |  | 15.5 |  |  | 643 | 371 | 14.2
2011-11-17 | 5561 | 0 | 497 | 174 | 257 | 186 | 20 | 213 |  |  | 15.8 |  |  |  |  | 14.5
2011-11-18 | 5482 | 0 | 420 | 199 | 228 | 174 | 20 | 196 |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 14.2
2011-11-19 | 5405 | 0.6 | 401 | 144 | 232 | 171 | 21 | 199
2011-11-20 | 6029 | 2.6 | 366 | 167 | 245 | 176 | 19 | 208
2011-11-21 | 5685 | 0 | 246 | 142 | 238 | 165 | 18 | 205 | 0.755 | 4.4 | 15.8 | 29.8 | 0.55 |  |  | 13.9
2011-11-22 | 5464 | 0 | 357 | 208 | 316 | 240 | 15 | 279 |  |  | 16.6 |  |  |  |  | 14.7
2011-11-23 | 5415 | 0 | 316 | 240 | 237 | 148 | 15 | 200 |  |  | 15.2 |  |  | 766 | 403 | 15
2011-11-24 | 5464 | 0.1 | 319 | 193 | 242 | 166 | 15 | 204 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 15.4
2011-11-25 | 5785 | 0.1 | 300 | 136 | 233 | 164 | 16 | 221 |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 15.3
2011-11-26 | 5483 | 0.1 | 281 | 175 | 226 | 162 | 16 | 195
2011-11-27 | 5490 | 15.2 | 322 | 162 | 224 | 157 | 16 | 191
2011-11-28 | 8779 | 1.2 | 270 | 155 | 239 | 167 | 12 | 185 | 0.502 | 3.2 | 11 | 20.9 | 0.6 |  |  | 10.2
2011-11-29 | 7852 | 25.2 | 311 | 151 | 207 | 144 | 13 | 165 |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 11.2
2011-11-30 | 12356 | 5.6 | 213 | 86 | 166 | 116 | 10 | 124 |  |  | 6.9 |  |  | 454 | 180 | 6.4
2011-12-01 | 9690 | 0 |  | 147 | 294 | 221 | 20 | 233 |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 8.1
2011-12-02 | 8150 | 0 | 142 | 86 | 139 | 93 | 12 | 113 |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 10.2
2011-12-03 | 7484 | 0 | 112 | 82 | 155 | 110 | 10 | 131
2011-12-04 | 7131 | 5.2 | 231 | 93 | 172 | 117 | 15 | 150
2011-12-05 | 9374 | 15.2 | 191 | 85 | 154 | 108 | 11 | 123 | 0.464 | 2.4 | 10 | 17.1 | 1.07 |  |  | 9.7
2011-12-06 | 10593 | 0 | 171 | 72 | 134 | 82.7 | 10 | 105 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 6.2
2011-12-07 | 9568 | 0 | 214 | 106 | 170 | 114 | 13 | 140 |  |  | 9 |  |  | 573 | 197 | 7.2
2011-12-08 | 9593 | 0 |  | 148 | 244 | 182 | 20 | 198 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 8.3
2011-12-09 | 8039 | 0 |  | 109 | 166 | 122 | 15 | 140 |  |  | 10.7 |  |  |  |  | 9.9
2011-12-10 | 7700 | 0 | 293 | 115 | 165 | 117 | 17 | 141
2011-12-11 | 7311 | 0 | 318 | 195 | 177 | 130 | 19 | 150
2011-12-12 | 7157 | 0 | 286 | 194 | 221 | 167 | 20 |  | 0.546 | 3.4 | 12 | 23.3 | 0.74 |  |  | 11.5
2011-12-13 | 6857 | 0 | 288 | 166 | 195 | 110 | 12 | 165 |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 12.5
2011-12-14 | 6776 | 0 | 383 | 102 | 209 | 123 | 15 | 179 |  |  | 12.6 |  |  | 666 | 328 | 12
2011-12-15 | 9659 | 31 | 417 | 84 | 260 | 198 | 15 | 193 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 9.9
2011-12-16 | 16763 | 0 | 157 | 49 | 118 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 3.5
2011-12-17 | 12154 | 0 | 163 | 40 | 111
2011-12-18 | 10224 | 0 | 155 | 76 | 119
2011-12-19 | 8850 | 0 | 187 | 95 | 176 |  |  |  | 0.306 | 2.2 | 9.4 | 16.3 | 1.2 |  |  | 8.7
2011-12-20 | 8105 | 0 | 258 | 88 | 173 | [5 empty] | 10.1 |  |  |  |  | 9.5
2011-12-21 | 7536 | 0.2 | 307 | 75 | 183 | [5 empty] | 10.7 |  |  |  |  | 10.5
2011-12-22 | 7375 | 0 | 380 |  | 181 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 10.3
2011-12-23 | 7125 | 0 | 290 | 136 | 197 | [5 empty] | 10.8 |  |  |  |  | 10.8
2011-12-24 | 6892 | 0 | 270 |  | 190
2011-12-25 | 6192 | 0 | 297 | 142 | 201
2011-12-26 | 6312 | 0 | 326 |  | 229 |  |  |  | 0.312 | 3.2 | 11.6 | 26.1 | 1.34 |  |  | 13.4
2011-12-27 | 6402 | 11 | 350 | 172 | 228 | [5 empty] | 11.1 |  |  |  |  | 13.4
2011-12-28 | 8678 | 0.1 | 308 | 123 | 229 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9.6
2011-12-29 | 6600 | 0 | [13 empty] | 12.1
2011-12-30 | 6434 | 0 | 348 |  | 201 | [5 empty] | 10.4 |  |  |  |  | 14.5
2011-12-31 | 6279 | 0.1 | 274 | 119 | 211
Note on E14: Denis Dufour: DBO5 et non DBO% C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E15: Denis Dufour: DBO5 et non DBO% C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E16: Denis Dufour: DBO5 et non DBO% C du 1 au 4 janvier inclusivement.
Note on E17: Denis Dufour: DBO5 et non DBO% C du 1 au 4 janvier inclusivement.